## 1. СФ-ШС-24
Калькулятор шкафа пожарной сигнализации СФ-ШС-24
[13 empty] | Исполнение |  |  | 01
Таблица 1.1. Размещение модулей прибора Сфера 8500.
| СФ-АР5008 |  |  | СФ-КУ4005 |  |  | СФ-МАШ-4 |  |  | СФ-РМ3004 |  |  | СФ-МК4044 |  |  | СФ-ЕТ6010.3 |  |  | 2x СФ-УЗ2002 DIN |  |  | СФ-БЗЛ
DIN-рейка | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс.
Верхняя | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0
Средняя | 0 | / | 4 | 0 | / | 5 | 0 | / | 2 | 0 | / | 5 | 0 | / | 5 | 0 | / | 1 | 0 | / | 12 | 0 | / | 0
Нижняя | 0 | / | 2 | 0 | / | 2 | 0 | / | 1 | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | 0 | / | 1 | 1 | / | 7 | 0 | / | 0
Всего | 0 | / | 5 | 0 | / | 5 | 0 | / | 3 | 0 | / | 6 | 0 | / | 7 | 0 | / | 1 | 1 | / | 15 | 0 | / | 0
Способ подключения шлейфов/количество используемых реле | Токопотребляющие |  |  | НР контакты | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Таблица 1.2. Размещение модулей System Sensor.
| M201E-240 DIN |  |  | M201E |  |  | M210E |  |  | M220E |  |  | M221E |  |  | M210E-CZR
DIN-рейка | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | Кол-во | / | Кол-во макс. | [6 empty] | В калькуляторе применены следующие цветовые обозначения:
Верхняя | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0
Средняя | 0 | / | 7 | 0 | / | 20 | 0 | / | 21 | 0 | / | 20 | 0 | / | 12 | 0 | / | 21 | [7 empty] | - поле для ввода данных
Нижняя | 0 | / | 3 | 0 | / | 9 | 0 | / | 10 | 0 | / | 9 | 0 | / | 7 | 0 | / | 10 | [7 empty] | - основные поля таблицы
Всего | 0 | / | 9 | 0 | / | 20 | 0 | / | 24 | 0 | / | 20 | 0 | / | 12 | 0 | / | 24 | [7 empty] | - справка и пояснение
- результаты расчетов
Таблица 1.3. Электрические параметры. | [25 empty] | - заполненные или измененные поля
Модуль | СФ-АР5008 |  |  | СФ-КУ4005 |  |  | СФ-МАШ-4 |  |  | СФ-РМ3004 |  |  | СФ-МК4044 |  |  | СФ-ЕТ6010.3 |  |  | 2x СФ-УЗ2002 DIN |  |  | СФ-АКИП |  |  |  | - предупреждение о некорректных значениях
Количество | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - предупреждение о превышении допустимых значений
Режим | Дежур- ный | / | Актив -ность | Дежур-ный | / | Актив-ность | Дежур-ный | / | Актив-ность | Дежур-ный | / | Актив-ность | Дежур-ный | / | Актив-ность | Дежур-ный | / | Актив-ность | Дежур-ный | / | Актив-ность | Дежур-ный | / | Актив-ность
Ток одного модуля, мА | 103 | / | 256 | 95 | / | 220 | 86 | / | 86 | 20 | / | 88 | 44 | / | 149 | 59 | / | 59 | 40 | / | 40 | 106 | / | 106
Ток всех модулей, мА | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 40 | / | 40 | 106 | / | 106
Таблица 1.4. Дополнительные параметры питания
| Токи внешних цепей |  |  | Питание M210E-CZR
Режим | Дежур- ный | / | Актив -ность | Дежур- ный | / | Актив -ность
Ток одного модуля, мА |  |  |  | 0 | / | 0
Ток всех модулей, мА | 0 | / | 0 | 0 | / | 0
Источник питания | 2 ВЫХОД 24 В |  |  | Внешний / Шлейф
Подключено к шкафу |  |  |  | 0 | / | 0
Таблица 1.5. Емкость аккумуляторной батареи.
Ток потребления в дежурном режиме, мА | [9 empty] | 146
Ток потребления в режиме активности, мА | [9 empty] | 146
Необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач | [9 empty] | 4.93
Таблица 1.6. Кабельные вводы.
Выводить реле "Неисправность" модуля СФ-АКИП | [5 empty] | ДА | Используется дополнительный гермоввод
Рекомендуемое количество гермовводов | [5 empty] | 6 |  |  | Количество гермовводов в крышке: | [5 empty] | НЕТ
Таблица 1.7. Остаток свободной длины DIN-реек, мм.
DIN-рейка | Осталось / |  | Всего
Верхняя | 550 | / | 550
Средняя | 550 | / | 550
Нижняя | 417 | / | 550
Таблица 1.8. Проверка расчета.
Расчет верен
Ошибка размещения модулей
Ошибка подключения System Sensor
Ошибка дополнительных параметров питания
Превышение тока дежурого режима
Превышение тока режима активности
Превышение емкости АКБ
Ошибка расчета гермовводов
Добавлены модули System Sensor без СФ-МАШ-4
Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №1
Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №2
Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №3
Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №4
Ошибка расчета неадресных модулей

## ШДанные (hidden)
| b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x
2 | b: Данные для шкафа
3
4 | b: Таблица 1. Полная и остаточная длина ДИН-реек
5 | c: Всего; e: Остаток
6 | b: ltop; c: 550; e: 550; f: верхняя
7 | b: lmid; c: 550; e: 550; f: средняя
8 | b: lbot; c: 550; e: 417; f: нижняя
9
10 | b: Таблица 2. Параметры размещения модулей Сфера.
11 |  | ar | ku | mash | rm | mk | et | bz | uz | akip
12 | lmod | 137 | 96 | 192 | 96 | 96 | 96 | 22.5 | 45 | 192 | Длина модуля на рейке
13 | lklm | 55 | 55 | 19 | 43 | 31 | 0 | 0 | 19 | 88 | Длина клеммника на рейке (нижней)
14 | Nmax | mash: 4; et: 1; bz: 0 | Ограничение на количество модулей (не геометрическое)
15 | Nvt | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | сч.отд | 3 |  | Количество втулок
16
17 | Таблица 3. Параметры размещения модулей адресного шлейфа.
18 |  | m240 | m201 | m210 | m220 | m221 | mczr-ext | mczr-adr
19 | lmod | 75.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | Длина модуля на рейке
20 | lklm | 25 | 19 | 13 | 19 | 31 | 13 | 13 | Длина клеммника на рейке (нижней)
21 | Nshs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество модулей в шкафу
22 | Nmashs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во модулей по МАШам
23 | Ndelta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Разница
24 | Nvt | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |  | Количество втулок
25 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Флаг, показывающий, что модулей на линиях меньше, чем в шкафу
26 | Mod wout Mash | uz: FALSE; akip: Флаг, показывающий, что в шкафу установлены модули, но не стоит СФ-МАШ-4
27 | No mod and Mash | uz: TRUE; akip: Флаг, показывающий, что модули и СФ-МАШ-4 не установлены
28
29 | Таблица 3. Выбор исполнения шкафа
30 | Исполнение
31 | 01
32 | 02
33
34 | Таблица 4. Выбор типа шлейфа адресных расширителей. Токи адресного расширителя
35 | АР | mash: деж. р.; rm: акт. р.
36 | НЗ контакты | mash: 37; rm: 28
37 | НЗ контакты с Rш | mash: 42; rm: 33
38 | НР контакты с Rдоп | mash: 32; rm: 44
39 | Токопотребляющие | mash: 103; rm: 256
40 | Разные
41
42 | Таблица 5. Выбор типа шлейфа контроллеров универсальных. Токи контроллера универсального
43 | КУ | mash: деж. р.; rm: акт. р.
44 | НР контакты | mash: 95; rm: 220
45 | НЗ контакты | mash: 127; rm: 84
46 | Разные
47
48 | Таблица 6. Выбор выходов питания
49 | Внешние цепи
50 | СФ-МК4044
51 | НЕТ
52 | ВЫХОД 24 В
53 | 2 ВЫХОД 24 В
54
55 | Таблица 7. Выбор питания M210E-CZR
56 | CZR
57 | СФ-ШС-24
58 | Внешний / Шлейф
59
60 | Таблица 8. Ошибки выбора питания M210E-CZR
61 | Тест | ar: Описание
62 | FALSE | ar: Модули M210E-CZR, установленные в шкафу, посчитаны как питающиеся от источника питания СФ-ШС-24
63 | FALSE | ar: Количество модулей M210E-CZR, питающихся от шкафа увеличено до количества установленных в СФ-ШС-24
64 | FALSE | ar: Количество модулей больше допустиого
65
66 | Таблица 9. предельные токи и емкость аккумулятора
67 | предел | ar: Сообщение
68 | 3000 | ar: Превышен ток в дежурном режиме
69 | 3000 | ar: Превышен ток в режиме активности
70 | 17 | ar: Превышена емкость АКБ
71
72 | Таблица 10. Количество гермовводов и втулок
73 | Вводов
74 | 19
75 | 26
76 | НЕТ
77
78 | 16 | ar: Общее количество втулок, если вдруг будем считать
79
80 | Таблица 11. Вывод реле "Неисправность"
81 | Реле Неисправность
82 | ДА
83 | НЕТ
84
85 | Таблица 12. Токи релейного модуля
86 | РМ
87 | 20 | ar: Ток ДР
88 | 88 | ar: Ток все АР
89 | 17 | ar: Д. ток 1 АР
90
91 | Таблица 13. Токи модуля с контролем цепи управления
92 | МК
93 | 44 | ar: Ток ДР
94 | 149 | ar: Ток все АР
95 | 26.25 | ar: Д. ток 1 АР
96
97 | Таблица 14. Токи модулей адресного шлейфа
98 | МАШ-др | ar: NN; ku: МАШ-ар
99 | 86 | ar: 1; ku: 86
100 | 86 | ar: 2; ku: 86
101 | 86 | ar: 3; ku: 86
102 | 86 | ar: 4; ku: 86
103
104 | Таблица 15. Потребление АКИП и УЗЛ
105 | АКИП-потребление | mash: УЗЛ-потребление 1 шт.
106 | 106 | mash: 20
107
108 | Таблица 16. Поле детектора ошибок
109 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
110 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
111 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
112 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
113 |  | ar: ar; rm: ku; bz: mash | rm |  |  | mk |  |  | et |  |  | uzl |  |  | bzl
114 | [10 empty] | FALSE | Выходы |  | FALSE | Выходы
115 | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x
116 |  | ar: m240; rm: m201; bz: m210 | m220 |  |  | m221 |  |  | mczr
117 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
118 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
119 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
120 |  | ar: FALSE; rm: FALSE; bz: FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
121
122 | Таблица 17. Таблица ошибок
123 | Учитывать | ar: Ошибка; ku: Итог; mash: Описание
124 |  | ku: FALSE; mash: Расчет верен
125 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Ошибка размещения модулей
126 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Ошибка подключения System Sensor
127 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Ошибка дополнительных параметров питания
128 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Превышение тока дежурого режима
129 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Превышение тока режима активности
130 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Превышение емкости АКБ
131 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Ошибка расчета гермовводов
132 | TRUE | ar: FALSE; ku: FALSE; mash: Добавлены модули System Sensor без СФ-МАШ-4
133 | FALSE | ar: TRUE; ku: FALSE; mash: Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №1
134 | FALSE | ar: TRUE; ku: FALSE; mash: Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №2
135 | FALSE | ar: TRUE; ku: FALSE; mash: Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №3
136 | FALSE | ar: TRUE; ku: FALSE; mash: Ошибка расчета СФ-МАШ-4 №4
137 | FALSE | ar: TRUE; ku: FALSE; mash: Ошибка расчета неадресных модулей
138
139 | Таблица 18. Набор длинн клеммников
140 | Клеммник | ar: длина; ku: имя
141 | Стоп | ar: 10; ku: Lstop
142 | Силовой | ar: 8; ku: Lpow
143 | Сигнальный | ar: 6; ku: Ls
144 | Земляной малый | ar: 6; ku: Le
145 | Разделитель | bar: ar to ku
146
147 | Пометочка для себя, если решу добавить ещё модули: если добывил модуль на рейку, а максимальное количество возросло - добавь расчет длины модуля на ДИН-рейки! А для безклемных с ограничением по количеству вычитай из предела сумму модулей
148
149
150

## 2. СФ-МАШ-4 №1
Калькулятор СФ-МАШ-4
Модуль не добавлен в расчет шкафа
Дополнительные параметры
Таблица 2.1. Количество устройств и аксессуаров
Тип устройства |  | Количество устройств, шт. | Возможно установить, шт. | Ток устройства в дежурном режиме, мА | Добавочный ток устройства в режиме тревоги, мА | Ток всех устройств в дежурном режиме, мА | Количество устройств, индицирующих тревогу | Добавочный ток всех устройств в режиме тревоги, мА | Количество изоляторов КЗ | Громкость, тон сирен / модулей осталось в ШС
Датчики
22051E-63 Дымовой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051EI-63 Дымовой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051E-63 Тепловой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051EI-63 Тепловой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051RE-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051REI-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051HTE-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051HTEI-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
22051TE-63 Комбинированный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051TEI-63 Комбинированный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
6500-63 или 6500S-63 Линейный дымовой извещатель |  | 0 | 100 | 1.9 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0
22051EISE Извещатель дымовой оптикоэлектронный искробезопасный |  | 0 | 0 | 0.3135 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
FL2011EI Одноканальный аспирационный извещатель с одним лазерным сенсором |  | 0 | 99 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2012EI Одноканальный аспирационный извещатель с двумя лазерными сенсорами |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2022EI Двухканальный аспирационный извещатель |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модули
ИП535-19 ID63 (M5A-RP01FG-S-63) Ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
ИП535-19/02 ID63 (M5A-RP02FG-S-63) Ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5А-RР01SG-S214-01 Влагозащищенный ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
WCP5А-RP02SG-214-01 Влагозащищенный ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
УДП5А-YP01FF-S-02 (M5A-YP01FF-S-02-63) Адресное устройство дистанционного пуска |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
УДП5А-YP02FF-S-02 (M5A-YP02FF-S-02-63) Адресное УДП с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
M201E-240 или M201E-240DIN Адресное силовое реле |  | 0 | 159 | 0.43225 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М201Е Адресное реле |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М210Е Модуль контроля одноканальный |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M220E Модуль контроля двухканальный |  | 0 | 79 | 0.57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М221Е Модуль контроля и управления |  | 0 | 53 | 0.627 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание внешнее |  | 0 | 159 | 0.475 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание от шлейфа |  | 0 | 6 | 8.075 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-МКП-220 Адресный блок управления клапаном |  | 0 | 31 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Оповещатели
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WST-PR-N63 Оповещатель адресный световой (строб лампа) |  | 0 | 71 | 0.2945 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Аксессуары
RA100Z Выносной оптический сигнализатор (ВУОС) |  | 0 | 0 | 0.095 | 1.9 | 0 | 0 | 0
6500RTS-KEY Выносной пульт управления |  | 0 | 0 | 0.095 | 10.26 | 0 | 0 | 0
IST200 Интеллектуальный преобразователь |  | 0 | 18 | 7.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
KFD0-CS-Ex1.54 Блок искрозащиты |  | 0 | 18 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таблица 2.2. Параметры шлейфа. |  |  |  |  | Таблица 1а. Проверка расчета.
| Коэффициент распределения нагрузки в шлейфе | 0.87 |  |  |  | Расчет верен
| Максимальное сопротивление адресного шлейфа, Ом | 50 |  |  |  | Превышен максимальный ток шлейфа
Превышено максимальное количество извещателей
| Таблица 2.3. Токи адресного шлейфа. |  |  |  |  | Превышено максимальное количество модулей
| Ток шлейфа в дежурном режиме, мА | 0 |  |  |  | Превышено количество изоляторов
| Ток шлейфа максимальный, в режиме активности, мА | 0 |  |  |  | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
| Ток шлейфа максимально допустимый, мА | 222 |  |  |  | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
| Запас тока шлейфа, мА | 222 |  |  |  | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
Указано больше пультов, чем 6500(S)
| Таблица 2.4. Расчет параметров аккумуляторной батареи. |  |  |  |  | Модуль не добавлен в расчет шкафа
| Ток, потребляемый модулем СФ-МАШ-4, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в дежурном режиме, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в режиме активности, мА | 86
| Ёмкость АКБ, необходимая для выполнения правила 24+3, Ач | 2.9025
Таблица 2.5. Максимальная длина адресного шлейфа.
| Сечение жил кабеля, мм2 | Длина шлейфа | Сопротивление кабеля, 2хОм/км
| 0.75 | 6000 | 48
| 1 | 6000 | 36
| 1.5 | 6000 | 24
| 2 | 6000 | 18
| 2.5 | 6000 | 14.4
Таблица 2.6. Устройства в адресном шлейфе.
| Количество устройств в адресном шлейфе | 0
| Количество занятых адресов датчиков (с 1 по 159) | 0
| в том числе на адресах с 1 по 99 (старый протокол) | 0
| Количество занятых адресов модулей (с 161 по 319) | 0
| в том числе на адресах с 161 по 259 (старый протокол) | 0
| Количество изоляторов короткого замыкания | 0
| Количество устройств на изолятор короткого замыкания | 0
| Количество искробезопасных извещателей | 0
| Количество искробезопасных извещателей на преобразователь | 0
Таблица 2.7. Справочные данные.
| Максимальный добавочный ток индикации тревоги, мА | 0
| Добавочный ток всех сработавших оповещателей, мА | 0
| Ток сработавших изоляторов КЗ, мА | 0
| Сопротивление, вносимое изоляторами КЗ, Ом | 0

## 3. СФ-МАШ-4 №2
Калькулятор СФ-МАШ-4
Модуль не добавлен в расчет шкафа
Дополнительные параметры
Таблица 3.1. Количество устройств и аксессуаров
Тип устройства |  | Количество устройств, шт. | Возможно установить, шт. | Ток устройства в дежурном режиме, мА | Добавочный ток устройства в режиме тревоги, мА | Ток всех устройств в дежурном режиме, мА | Количество устройств, индицирующих тревогу | Добавочный ток всех устройств в режиме тревоги, мА | Количество изоляторов КЗ | Громкость, тон сирен / модулей осталось в ШС
Датчики
22051E-63 Дымовой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051EI-63 Дымовой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051E-63 Тепловой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051EI-63 Тепловой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051RE-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051REI-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051HTE-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051HTEI-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
22051TE-63 Комбинированный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051TEI-63 Комбинированный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
6500-63 или 6500S-63 Линейный дымовой извещатель |  | 0 | 100 | 1.9 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0
22051EISE Извещатель дымовой оптикоэлектронный искробезопасный |  | 0 | 0 | 0.3135 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
FL2011EI Одноканальный аспирационный извещатель с одним лазерным сенсором |  | 0 | 99 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2012EI Одноканальный аспирационный извещатель с двумя лазерными сенсорами |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2022EI Двухканальный аспирационный извещатель |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модули
ИП535-19 ID63 (M5A-RP01FG-S-63) Ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
ИП535-19/02 ID63 (M5A-RP02FG-S-63) Ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5А-RР01SG-S214-01 Влагозащищенный ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
WCP5А-RP02SG-214-01 Влагозащищенный ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
УДП5А-YP01FF-S-02 (M5A-YP01FF-S-02-63) Адресное устройство дистанционного пуска |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
УДП5А-YP02FF-S-02 (M5A-YP02FF-S-02-63) Адресное УДП с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
M201E-240 или M201E-240DIN Адресное силовое реле |  | 0 | 159 | 0.43225 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М201Е Адресное реле |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М210Е Модуль контроля одноканальный |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M220E Модуль контроля двухканальный |  | 0 | 79 | 0.57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М221Е Модуль контроля и управления |  | 0 | 53 | 0.627 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание внешнее |  | 0 | 159 | 0.475 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание от шлейфа |  | 0 | 6 | 8.075 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-МКП-220 Адресный блок управления клапаном |  | 0 | 31 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Оповещатели
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WST-PR-N63 Оповещатель адресный световой (строб лампа) |  | 0 | 71 | 0.2945 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Аксессуары
RA100Z Выносной оптический сигнализатор (ВУОС) |  | 0 | 0 | 0.095 | 1.9 | 0 | 0 | 0
6500RTS-KEY Выносной пульт управления |  | 0 | 0 | 0.095 | 10.26 | 0 | 0 | 0
IST200 Интеллектуальный преобразователь |  | 0 | 18 | 7.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
KFD0-CS-Ex1.54 Блок искрозащиты |  | 0 | 18 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таблица 3.2. Параметры шлейфа. |  |  |  |  | Таблица 1а. Проверка расчета.
| Коэффициент распределения нагрузки в шлейфе | 0.87 |  |  |  | Расчет верен
| Максимальное сопротивление адресного шлейфа, Ом | 50 |  |  |  | Превышен максимальный ток шлейфа
Превышено максимальное количество извещателей
| Таблица 3.3. Токи адресного шлейфа. |  |  |  |  | Превышено максимальное количество модулей
| Ток шлейфа в дежурном режиме, мА | 0 |  |  |  | Превышено количество изоляторов
| Ток шлейфа максимальный, в режиме активности, мА | 0 |  |  |  | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
| Ток шлейфа максимально допустимый, мА | 222 |  |  |  | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
| Запас тока шлейфа, мА | 222 |  |  |  | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
Указано больше пультов, чем 6500(S)
| Таблица 3.4. Расчет параметров аккумуляторной батареи. |  |  |  |  | Модуль не добавлен в расчет шкафа
| Ток, потребляемый модулем СФ-МАШ-4, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в дежурном режиме, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в режиме активности, мА | 86
| Ёмкость АКБ, необходимая для выполнения правила 24+3, Ач | 2.9025
Таблица 3.5. Максимальная длина адресного шлейфа.
| Сечение жил кабеля, мм2 | Длина шлейфа | Сопротивление кабеля, 2хОм/км
| 0.75 | 6000 | 48
| 1 | 6000 | 36
| 1.5 | 6000 | 24
| 2 | 6000 | 18
| 2.5 | 6000 | 14.4
Таблица 3.6. Устройства в адресном шлейфе.
| Количество устройств в адресном шлейфе | 0
| Количество занятых адресов датчиков (с 1 по 159) | 0
| в том числе на адресах с 1 по 99 (старый протокол) | 0
| Количество занятых адресов модулей (с 161 по 319) | 0
| в том числе на адресах с 161 по 259 (старый протокол) | 0
| Количество изоляторов короткого замыкания | 0
| Количество устройств на изолятор короткого замыкания | 0
| Количество искробезопасных извещателей | 0
| Количество искробезопасных извещателей на преобразователь | 0
Таблица 3.7. Справочные данные.
| Максимальный добавочный ток индикации тревоги, мА | 0
| Добавочный ток всех сработавших оповещателей, мА | 0
| Ток сработавших изоляторов КЗ, мА | 0
| Сопротивление, вносимое изоляторами КЗ, Ом | 0
VerLog
4.1. | Первая версия переработанного калькулятора
4.2. | Добавлен СФ-МКП-220

## 4. СФ-МАШ-4 №3
Калькулятор СФ-МАШ-4
Модуль не добавлен в расчет шкафа
Дополнительные параметры
Таблица 4.1. Количество устройств и аксессуаров
Тип устройства |  | Количество устройств, шт. | Возможно установить, шт. | Ток устройства в дежурном режиме, мА | Добавочный ток устройства в режиме тревоги, мА | Ток всех устройств в дежурном режиме, мА | Количество устройств, индицирующих тревогу | Добавочный ток всех устройств в режиме тревоги, мА | Количество изоляторов КЗ | Громкость, тон сирен / модулей осталось в ШС
Датчики
22051E-63 Дымовой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051EI-63 Дымовой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051E-63 Тепловой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051EI-63 Тепловой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051RE-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051REI-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051HTE-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051HTEI-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
22051TE-63 Комбинированный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051TEI-63 Комбинированный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
6500-63 или 6500S-63 Линейный дымовой извещатель |  | 0 | 100 | 1.9 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0
22051EISE Извещатель дымовой оптикоэлектронный искробезопасный |  | 0 | 0 | 0.3135 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
FL2011EI Одноканальный аспирационный извещатель с одним лазерным сенсором |  | 0 | 99 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2012EI Одноканальный аспирационный извещатель с двумя лазерными сенсорами |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2022EI Двухканальный аспирационный извещатель |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модули
ИП535-19 ID63 (M5A-RP01FG-S-63) Ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
ИП535-19/02 ID63 (M5A-RP02FG-S-63) Ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5А-RР01SG-S214-01 Влагозащищенный ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
WCP5А-RP02SG-214-01 Влагозащищенный ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
УДП5А-YP01FF-S-02 (M5A-YP01FF-S-02-63) Адресное устройство дистанционного пуска |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
УДП5А-YP02FF-S-02 (M5A-YP02FF-S-02-63) Адресное УДП с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
M201E-240 или M201E-240DIN Адресное силовое реле |  | 0 | 159 | 0.43225 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М201Е Адресное реле |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М210Е Модуль контроля одноканальный |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M220E Модуль контроля двухканальный |  | 0 | 79 | 0.57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М221Е Модуль контроля и управления |  | 0 | 53 | 0.627 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание внешнее |  | 0 | 159 | 0.475 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание от шлейфа |  | 0 | 6 | 8.075 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-МКП-220 Адресный блок управления клапаном |  | 0 | 31 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Оповещатели
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WST-PR-N63 Оповещатель адресный световой (строб лампа) |  | 0 | 71 | 0.2945 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Аксессуары
RA100Z Выносной оптический сигнализатор (ВУОС) |  | 0 | 0 | 0.095 | 1.9 | 0 | 0 | 0
6500RTS-KEY Выносной пульт управления |  | 0 | 0 | 0.095 | 10.26 | 0 | 0 | 0
IST200 Интеллектуальный преобразователь |  | 0 | 18 | 7.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
KFD0-CS-Ex1.54 Блок искрозащиты |  | 0 | 18 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таблица 4.2. Параметры шлейфа. |  |  |  |  | Таблица 1а. Проверка расчета.
| Коэффициент распределения нагрузки в шлейфе | 0.87 |  |  |  | Расчет верен
| Максимальное сопротивление адресного шлейфа, Ом | 50 |  |  |  | Превышен максимальный ток шлейфа
Превышено максимальное количество извещателей
| Таблица 4.3. Токи адресного шлейфа. |  |  |  |  | Превышено максимальное количество модулей
| Ток шлейфа в дежурном режиме, мА | 0 |  |  |  | Превышено количество изоляторов
| Ток шлейфа максимальный, в режиме активности, мА | 0 |  |  |  | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
| Ток шлейфа максимально допустимый, мА | 222 |  |  |  | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
| Запас тока шлейфа, мА | 222 |  |  |  | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
Указано больше пультов, чем 6500(S)
| Таблица 4.4. Расчет параметров аккумуляторной батареи. |  |  |  |  | Модуль не добавлен в расчет шкафа
| Ток, потребляемый модулем СФ-МАШ-4, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в дежурном режиме, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в режиме активности, мА | 86
| Ёмкость АКБ, необходимая для выполнения правила 24+3, Ач | 2.9025
Таблица 4.5. Максимальная длина адресного шлейфа.
| Сечение жил кабеля, мм2 | Длина шлейфа | Сопротивление кабеля, 2хОм/км
| 0.75 | 6000 | 48
| 1 | 6000 | 36
| 1.5 | 6000 | 24
| 2 | 6000 | 18
| 2.5 | 6000 | 14.4
Таблица 4.6. Устройства в адресном шлейфе.
| Количество устройств в адресном шлейфе | 0
| Количество занятых адресов датчиков (с 1 по 159) | 0
| в том числе на адресах с 1 по 99 (старый протокол) | 0
| Количество занятых адресов модулей (с 161 по 319) | 0
| в том числе на адресах с 161 по 259 (старый протокол) | 0
| Количество изоляторов короткого замыкания | 0
| Количество устройств на изолятор короткого замыкания | 0
| Количество искробезопасных извещателей | 0
| Количество искробезопасных извещателей на преобразователь | 0
Таблица 4.7. Справочные данные.
| Максимальный добавочный ток индикации тревоги, мА | 0
| Добавочный ток всех сработавших оповещателей, мА | 0
| Ток сработавших изоляторов КЗ, мА | 0
| Сопротивление, вносимое изоляторами КЗ, Ом | 0
VerLog
4.1. | Первая версия переработанного калькулятора
4.2. | Добавлен СФ-МКП-220

## 5. СФ-МАШ-4 №4
Калькулятор СФ-МАШ-4
Модуль не добавлен в расчет шкафа
Дополнительные параметры
Таблица 5.1. Количество устройств и аксессуаров
Тип устройства |  | Количество устройств, шт. | Возможно установить, шт. | Ток устройства в дежурном режиме, мА | Добавочный ток устройства в режиме тревоги, мА | Ток всех устройств в дежурном режиме, мА | Количество устройств, индицирующих тревогу | Добавочный ток всех устройств в режиме тревоги, мА | Количество изоляторов КЗ | Громкость, тон сирен / модулей осталось в ШС
Датчики
22051E-63 Дымовой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051EI-63 Дымовой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051E-63 Тепловой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051EI-63 Тепловой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051RE-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051REI-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051HTE-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051HTEI-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
22051TE-63 Комбинированный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051TEI-63 Комбинированный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
6500-63 или 6500S-63 Линейный дымовой извещатель |  | 0 | 100 | 1.9 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0
22051EISE Извещатель дымовой оптикоэлектронный искробезопасный |  | 0 | 0 | 0.3135 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
FL2011EI Одноканальный аспирационный извещатель с одним лазерным сенсором |  | 0 | 99 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2012EI Одноканальный аспирационный извещатель с двумя лазерными сенсорами |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2022EI Двухканальный аспирационный извещатель |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модули
ИП535-19 ID63 (M5A-RP01FG-S-63) Ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
ИП535-19/02 ID63 (M5A-RP02FG-S-63) Ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5А-RР01SG-S214-01 Влагозащищенный ручной извещатель |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
WCP5А-RP02SG-214-01 Влагозащищенный ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
УДП5А-YP01FF-S-02 (M5A-YP01FF-S-02-63) Адресное устройство дистанционного пуска |  | 0 | 159 | 0.627 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
УДП5А-YP02FF-S-02 (M5A-YP02FF-S-02-63) Адресное УДП с изолятором КЗ |  | 0 | 0 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
M201E-240 или M201E-240DIN Адресное силовое реле |  | 0 | 159 | 0.43225 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М201Е Адресное реле |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М210Е Модуль контроля одноканальный |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M220E Модуль контроля двухканальный |  | 0 | 79 | 0.57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М221Е Модуль контроля и управления |  | 0 | 53 | 0.627 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание внешнее |  | 0 | 159 | 0.475 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание от шлейфа |  | 0 | 6 | 8.075 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-МКП-220 Адресный блок управления клапаном |  | 0 | 31 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Оповещатели
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 0 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WST-PR-N63 Оповещатель адресный световой (строб лампа) |  | 0 | 71 | 0.2945 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Аксессуары
RA100Z Выносной оптический сигнализатор (ВУОС) |  | 0 | 0 | 0.095 | 1.9 | 0 | 0 | 0
6500RTS-KEY Выносной пульт управления |  | 0 | 0 | 0.095 | 10.26 | 0 | 0 | 0
IST200 Интеллектуальный преобразователь |  | 0 | 18 | 7.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
KFD0-CS-Ex1.54 Блок искрозащиты |  | 0 | 18 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таблица 5.2. Параметры шлейфа. |  |  |  |  | Таблица 1а. Проверка расчета.
| Коэффициент распределения нагрузки в шлейфе | 0.87 |  |  |  | Расчет верен
| Максимальное сопротивление адресного шлейфа, Ом | 50 |  |  |  | Превышен максимальный ток шлейфа
Превышено максимальное количество извещателей
| Таблица 5.3. Токи адресного шлейфа. |  |  |  |  | Превышено максимальное количество модулей
| Ток шлейфа в дежурном режиме, мА | 0 |  |  |  | Превышено количество изоляторов
| Ток шлейфа максимальный, в режиме активности, мА | 0 |  |  |  | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
| Ток шлейфа максимально допустимый, мА | 222 |  |  |  | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
| Запас тока шлейфа, мА | 222 |  |  |  | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
Указано больше пультов, чем 6500(S)
| Таблица 5.4. Расчет параметров аккумуляторной батареи. |  |  |  |  | Модуль не добавлен в расчет шкафа
| Ток, потребляемый модулем СФ-МАШ-4, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в дежурном режиме, мА | 86
| Общий ток, потребляемый в режиме активности, мА | 86
| Ёмкость АКБ, необходимая для выполнения правила 24+3, Ач | 2.9025
Таблица 5.5. Максимальная длина адресного шлейфа.
| Сечение жил кабеля, мм2 | Длина шлейфа | Сопротивление кабеля, 2хОм/км
| 0.75 | 6000 | 48
| 1 | 6000 | 36
| 1.5 | 6000 | 24
| 2 | 6000 | 18
| 2.5 | 6000 | 14.4
Таблица 5.6. Устройства в адресном шлейфе.
| Количество устройств в адресном шлейфе | 0
| Количество занятых адресов датчиков (с 1 по 159) | 0
| в том числе на адресах с 1 по 99 (старый протокол) | 0
| Количество занятых адресов модулей (с 161 по 319) | 0
| в том числе на адресах с 161 по 259 (старый протокол) | 0
| Количество изоляторов короткого замыкания | 0
| Количество устройств на изолятор короткого замыкания | 0
| Количество искробезопасных извещателей | 0
| Количество искробезопасных извещателей на преобразователь | 0
Таблица 5.7. Справочные данные.
| Максимальный добавочный ток индикации тревоги, мА | 0
| Добавочный ток всех сработавших оповещателей, мА | 0
| Ток сработавших изоляторов КЗ, мА | 0
| Сопротивление, вносимое изоляторами КЗ, Ом | 0
VerLog
4.1. | Первая версия переработанного калькулятора
4.2. | Добавлен СФ-МКП-220

## МДанные (hidden)
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
B: 5; D: Таблица 0. Параметры устройств. |  |  |  |  | ограниченя 1 |  |  | ограниченя 2 |  |  | ограниченя 3 |  |  | ограниченя 4
6 |  | Имя (дублер) | Ток в дежурном режиме, мА | Ток индикации тревоги, мА |  |  |  | доп. ток изолятора КЗ, мА | Сопротивление изолятора, Ом | Максимальное количество | Количество занимаемых адресов | Имя (дублер) | очередь включения индикации (для справки) | Вычет количества индицирующих1 | Вычет количества индицирующих2 | Вычет количества индицирующих3 | Вычет количества индицирующих4 |  | Количество ИКЗ, учитываемое1 | Сопротивление изоляторов1 | Количество ИКЗ, учитываемое2 | Сопротивление изоляторов2 | Количество ИКЗ, учитываемое3 | Сопротивление изоляторов3 | Количество ИКЗ, учитываемое4 | Сопротивление изоляторов4 | Имя (дублер) | по адресу | по току | по икз и др. | по адресу | по току | по икз и др. | по адресу | по току | по икз и др. | по адресу | по току | по икз и др.
B: 7; D: Извещатели; N: Извещатели |  |  |  | Извещатели
8 |  | 22051E | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | 22051E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22051E | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720
9 |  | 22051EI | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | 22051EI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22051EI | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0
10 |  | 52051E | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | 52051E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52051E | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720
11 |  | 52051EI | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | 52051EI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52051EI | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0
12 |  | 52051RE | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | 52051RE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52051RE | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720
13 |  | 52051REI | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | 52051REI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52051REI | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0
14 |  | 52051HTE | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | 52051HTE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52051HTE | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720
15 |  | 52051HTEI | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | 52051HTEI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52051HTEI | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0
16 |  | 22051TE | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | 22051TE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22051TE | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720 |  | 159 | 720
17 |  | 22051TEI | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | 22051TEI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22051TEI | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0 | 159 | 527 | 0
18 |  | 6500/6500S | 2 | 6.5 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | 6500/6500S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500/6500S | 159 | 100 |  | 159 | 100 |  | 159 | 100 |  | 159 | 100
19 |  | 22051EISE | 0.33 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 99 | 1 | 22051EISE | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22051EISE | 99 | 66 | 0 | 99 | 66 | 0 | 99 | 66 | 0 | 99 | 66 | 0
20 |  | FL2011EI | 0.46 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 99 | 1 | FL2011EI | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FL2011EI | 99 | 508 |  | 99 | 508 |  | 99 |  |  | 99
21 |  | FL2012EI | 0.7 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 49 | 2 | FL2012EI | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FL2012EI | 49 | 333 |  | 49 | 333 |  | 49 |  |  | 49
22 |  | FL2022EI | 0.7 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 49 | 2 | FL2022EI | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FL2022EI | 49 | 333 |  | 49 | 333 |  | 49 |  |  | 49
B: 23; D: Модули; N: Модули |  |  |  | Модули
24 |  | M5A | 0.66 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | M5A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M5A | 159 | 340 |  | 159 | 340 |  | 159 | 340 |  | 159 | 340
25 |  | M5A I | 0.66 | 1.8 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | M5A I | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M5A I | 159 | 316 | 0 | 159 | 271 | 0 | 159 | 271 | 0 | 159 | 271 | 0
26 |  | WCP5A | 0.66 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | WCP5A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WCP5A | 159 | 340 |  | 159 | 340 |  | 159 | 340 |  | 159 | 340
27 |  | WCP5A I | 0.66 | 1.8 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | WCP5A I | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WCP5A I | 159 | 316 | 0 | 159 | 271 | 0 | 159 | 271 | 0 | 159 | 271 | 0
28 |  | УДП5А | 0.66 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 1 | УДП5А | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УДП5А | 159 | 340 |  | 159 | 340 |  | 159 | 340 |  | 159 | 340
29 |  | УДП5А I | 0.66 | 1.8 |  |  |  | 0.05 | 0.13 | 159 | 1 | УДП5А I | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УДП5А I | 159 | 316 | 0 | 159 | 271 | 0 | 159 | 271 | 0 | 159 | 271 | 0
30 |  | M201E-240 | 0.455 | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.125 | 159 | 1 | M201E-240 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M201E-240 | 159 | 491 |  | 159 | 491 |  | 159 | 491 |  | 159 | 491
31 |  | M201E | 0.51 | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.125 | 159 | 1 | M201E | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M201E | 159 | 438 |  | 159 | 438 |  | 159 | 438 |  | 159 | 438
32 |  | M210E | 0.51 | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.135 | 159 | 1 | M210E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M210E | 159 | 438 |  | 159 | 438 |  | 159 | 438 |  | 159 | 438
33 |  | M220E | 0.6 | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.135 | 79 | 2 | M220E | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M220E | 79 | 372 |  | 79 | 372 |  | 79 | 372 |  | 79 | 372
34 |  | M221E | 0.66 | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.135 | 53 | 3 | M221E | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M221E | 53 | 338 |  | 53 | 338 |  | 53 | 338 |  | 53 | 338
35 | Внешнее | M210E-CZR | 0.5 | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.185 | 159 | 1 | M210E-CZR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внешнее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M210E-CZR | 159 | 447 |  | 159 | 447 |  | 159 | 447 |  | 159 | 447
36 | Шлейф | M210E-CZR | 0.5 | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.185 | 159 | 1 | M210E-CZR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шлейф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M210E-CZR | 159 | 6 |  | 159 | 6 |  | 159 | 6 |  | 159 | 6
37 |  | МКП | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 5 | МКП | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКП | 31 | 97 |  | 31 | 97 |  | 31 | 97 |  | 31 | 97
B: 38; D: Оповещатели; N: Оповещатели |  |  |  | Оповещатели
39 |  | WSO | 0.32 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | WSO | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSO | 159 | 82 |  | 159 | 82 |  | 159 | 82 |  | 159 | 82
40 |  |  | 0.32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 36 |  | 159 | 36 |  | 159 | 36 |  | 159 | 36
41 |  | WSO I | 0.32 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | WSO I | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSO I | 159 | 67 | 0 | 159 | 67 | 0 | 159 | 67 | 0 | 159 | 67 | 0
42 |  |  | 0.32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 31 | 0 | 159 | 31 | 0 | 159 | 31 | 0 | 159 | 31 | 0
43 |  | BSO | 0.32 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | BSO | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BSO | 159 | 82 |  | 159 | 82 |  | 159 | 82 |  | 159 | 82
44 |  |  | 0.32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 36 |  | 159 | 36 |  | 159 | 36 |  | 159 | 36
45 |  | BSO I | 0.32 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | BSO I | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BSO I | 159 | 67 | 0 | 159 | 67 | 0 | 159 | 67 | 0 | 159 | 67 | 0
46 |  |  | 0.32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 31 | 0 | 159 | 31 | 0 | 159 | 31 | 0 | 159 | 31 | 0
47 |  | WSS | 0.32 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | WSS | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSS | 159 | 38 |  | 159 | 38 |  | 159 | 38 |  | 159 | 38
48 |  |  | 0.32 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 24 |  | 159 | 24 |  | 159 | 24 |  | 159 | 24
49 |  | WSS I | 0.32 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | WSS I | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSS I | 159 | 32 | 0 | 159 | 32 | 0 | 159 | 32 | 0 | 159 | 32 | 0
50 |  |  | 0.32 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 20 | 0 | 159 | 20 | 0 | 159 | 20 | 0 | 159 | 20 | 0
51 |  | BSS | 0.32 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | BSS | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BSS | 159 | 38 |  | 159 | 38 |  | 159 | 38 |  | 159 | 38
52 |  |  | 0.32 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 24 |  | 159 | 24 |  | 159 | 24 |  | 159 | 24
53 |  | BSS I | 0.32 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 | BSS I | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BSS I | 159 | 32 | 0 | 159 | 32 | 0 | 159 | 32 | 0 | 159 | 32 | 0
54 |  |  | 0.32 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.19 | 0.11 | 159 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 20 | 0 | 159 | 20 | 0 | 159 | 20 | 0 | 159 | 20 | 0
55 |  | WST | 0.31 | 2.97 |  |  |  | 0.19 | 0 | 159 | 1 | WST | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WST | 159 | 71 |  | 159 | 71 |  | 159 | 71 |  | 159 | 71
B: 56; D: Аксесуары; N: Аксесуары |  |  |  | Аксесуары
B: 57; D: RA100Z; E: 0.1; F: 2; G: 0; H: 0; I: 0; N: RA100Z |  |  |  | RA100Z |  | 2336 | 0 |  | 2336 | 0 |  | 2336 | 0 |  | 2336 | 0
B: 58; I: 0; N: 6500RTS-KEY |  |  |  | 6500RTS-KEY |  | 2336 | 0 |  | 2336 | 0 |  | 2336 | 0 |  | 2336 | 0
B: 59; I: 0; N: IST200 |  |  |  | IST200 |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
B: 60; I: 0; N: KFD0 |  |  |  | KFD0 |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
61 |  | 6500RTS-KEY | 0.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0
62 | [6 empty] | 0
63 | [6 empty] | 0
64 | [6 empty] | 0
65 |  | IST200 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 99
66 |  | KFD0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 99
67
|  | СФ-МАШ-4 | 86
************* | Поле дополнительных данных
71
72 | Таблица 8. Выбор параметров разработчика. | [5 empty] | Таблица 11а. Выбор оповещателя к таблице 1.
73 | Использовать M201E | ДА |  |  |  |  | Доб ток | Громкость, тон | Ток, мА
74 | Срабатывать изоляторы КЗ при активности | АВТО |  |  |  |  | строба, мА | Высокая, 1 | 6
75 | [6 empty] | 3.3 | Высокая, 2 | 5.4
76 | Таблица 9. Коэффициенты потребления тока к таблицам 1, 3 и 4. | [6 empty] | Высокая, 3 | 5.3
77 | Коэффициент потребления тока от источника питания 24 В | 0.95 | [5 empty] | Высокая, 4 | 5.3
78 | Коэффициент потребления тока от источника резервного питания | 2.765 | [5 empty] | Высокая, 5 | 6.7
79 | Коэффициент пересчета с 24 В на АКБ | 2.9105 | [5 empty] | Высокая, 6 | 5.9
80 | [7 empty] | Высокая, 7 | 5
81 | Таблица 10. Максимальное количество устройств, индицирующих тревогу к таблице 1. | [6 empty] | Высокая, 8 | 4.8
82 | Максимальное количество индикаторов в Адвансед протокол | 5 | [5 empty] | Высокая, 9 | 4.8
83 | [7 empty] | Высокая, 10 | 5.2
84 | Таблица 11. Список выбора и добавочные токи для M210E-CZR, к таблице 1. | [6 empty] | Высокая, 11 | 5.5
85 | Питание | Ток ДР, мА | Ток АР, мА |  |  |  |  | Высокая, 12 | 6.2
86 | Внешнее | 0 | 0 |  |  |  |  | Высокая, 13 | 10.4
87 | Шлейф | 8 | 25 |  |  |  |  | Высокая, 14 | 5
88 | [7 empty] | Высокая, 15 | 4.8
89 | Таблица 11б. Добавочный ток СФ-МКП-220 при отсутствии сетевого напряжения | [6 empty] | Высокая, 16 | 4.8
90 | Добавочный ток, мА | 1.3 | [5 empty] | Высокая, 17 | 5.2
91 | [7 empty] | Высокая, 18 | 4.8
92 | Таблица 12. Выбор коэффициента распределения нагрузки шлейфа к таблице 2. | [6 empty] | Высокая, 19 | 4.3
93 | КРН в шлейфе | 0.75 | Вся нагрузка на одном конце шлейфа |  |  |  |  | Высокая, 20 | 5.2
94 |  | 0.87 | Неравномерное распределение |  |  |  |  | Высокая, 21 | 11.1
95 |  | 1 | Равномерное распределение |  |  |  |  | Высокая, 22 | 10.3
96 | [7 empty] | Высокая, 23 | 5
97 | Таблица 13. Выбор сопротивления шлейфа к таблице 2. | [6 empty] | Высокая, 24 | 10.3
98 | Сопротивление шлейфа, Ом | 40 | Согласно реализации протокола |  |  |  |  | Высокая, 25 | 4
99 |  | 50 | Согласно ГОСТ |  |  |  |  | Высокая, 26 | 4.5
100 | [7 empty] | Высокая, 27 | 5.1
101 | Таблица 14. Коэффициенты к таблице 4. | [6 empty] | Высокая, 28 | 4.9
102 | Коэффициент запаса емкости АКБ | 1.25 | [5 empty] | Высокая, 29 | 5.4
103 | Время работы в дежурном режиме | 24 | [5 empty] | Высокая, 30 | 10.1
104 | Время работы в режиме активности | 3 | [5 empty] | Высокая, 31 | 5.3
105 | [7 empty] | Высокая, 32 | 5.2
106 | [7 empty] | Средняя, 1 | 2.5
107 | Таблица 13. Данные для определения длины шлейфа к таблице 5. | [6 empty] | Средняя, 2 | 2.9
108 | Максимальная длина шлейфа по старому протоколу | 2000 | [5 empty] | Средняя, 3 | 2.8
109 | Добавочная длина шлейфа по новому протоколу | 4000 | [5 empty] | Средняя, 4 | 2.6
110 | Все устройства работают по новому протоколу1 | TRUE | [5 empty] | Средняя, 5 | 2.6
111 | Все устройства работают по новому протоколу2 | TRUE | [5 empty] | Средняя, 6 | 2.5
112 | Все устройства работают по новому протоколу3 | TRUE | [5 empty] | Средняя, 7 | 2.5
113 | Все устройства работают по новому протоколу4 | TRUE | [5 empty] | Средняя, 8 | 2.3
114 | Удельное сопротивление меди, Ом*м*10E-6 | 0.018 | [5 empty] | Средняя, 9 | 2.2
115 | Длина отрезка кабеля, за пару, поэтому 2000 м. | 2000 | [5 empty] | Средняя, 10 | 2.7
116 | Процент запаса длины шлейфа, вводится разработчиком | 0 | [5 empty] | Средняя, 11 | 2.5
117 | Максимальное сопротивление шлейфа, Ом | 11136 | [5 empty] | Средняя, 12 | 2.6
118 | Максимальное сопротивление шлейфа, Ом | 11136 | [5 empty] | Средняя, 13 | 3.6
119 | Максимальное сопротивление шлейфа, Ом | 11136 | [5 empty] | Средняя, 14 | 2.4
120 | Максимальное сопротивление шлейфа, Ом | 11136 | [5 empty] | Средняя, 15 | 2.3
121 | Запас по максимальному току, % | 100 | Справочная величина |  |  |  |  | Средняя, 16 | 2.3
122 | Запас по максимальному току, % | 100 | [5 empty] | Средняя, 17 | 2.7
123 | Запас по максимальному току, % | 100 | [5 empty] | Средняя, 18 | 2.3
124 | Запас по максимальному току, % | 100 | [5 empty] | Средняя, 19 | 2.1
125 | [7 empty] | Средняя, 20 | 2.9
126 | Таблица 14. Падение напряжения в шлейфе и процент запаса длины шлейфа. Данные к таблице 7. | [6 empty] | Средняя, 21 | 3.1
127 | Максимально допустимое падение напряжения в кабеле, мВ | 12800 | [5 empty] | Средняя, 22 | 3.5
128 | Ток одного сработавшего изолятора короткого замыкания, мА | 15 | [5 empty] | Средняя, 23 | 2.6
129 | [7 empty] | Средняя, 24 | 3.5
130 | [7 empty] | Средняя, 25 | 2.3
131 | Таблица 15. Выбор к таблице 8. Выбор падения напряжения в шлейфе к таблице 14 | [6 empty] | Средняя, 26 | 2.5
132 | Устанавливать М201Е | АВТО | 15200 |  |  |  |  | Средняя, 27 | 2.8
133 |  | ДА | 12800 |  |  |  |  | Средняя, 28 | 2.6
134 | Включить сработку ИКЗ в активность | АВТО | [5 empty] | Средняя, 29 | 2.5
135 |  | НЕТ | [5 empty] | Средняя, 30 | 3.4
136 | [7 empty] | Средняя, 31 | 2.7
137 | Таблица 16. Общая проверка расчета, параметры. | [6 empty] | Средняя, 32 | 2.6
138 | Максимальное количество адресов адвансед | 159
139 | Максимальное количество адресов старый протокол | 99
140 | Референсное количество устройств на один изолятор КЗ | 15
141 | Максимальное количество устройств на один изолятор КЗ | 5
142 | Максимальное количество изоляторов КЗ | 63
143 | Максимальное количество ИБ извещателей на преобразователь | 15
144
145 | Таблица 17.1 Общая проверка расчета, итог. (1)
146 | Описание | Результат | Текст сообщения
147 | Расчет верен | FALSE | Расчет верен
148 | Превышен максимальный ток шлейфа | FALSE | Превышен максимальный ток шлейфа
149 | Превышено максимальное количество извещателей | FALSE | Превышено максимальное количество извещателей
150 | Превышено максимальное количество извещателей (старый протокол) | FALSE
151 | Превышено максимальное количество модулей | FALSE | Превышено максимальное количество модулей
152 | Превышено максимальное количество модулей (старый протокол) | FALSE
153 | Превышено количество изоляторов на устройство, референсный порог | FALSE | Превышено количество изоляторов
154 | Превышено количество изоляторов на устройство, максимальный порог | FALSE
155 | Нет преобразователей для искробезопасных оповещателей | FALSE | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
156 | Нет искробезопасных извещателей для преобразователей | FALSE
157 | Превышено количество искробезопасных на преобразователь | FALSE
158 | Есть неучитываемые изоляторы | FALSE | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
159 | Есть неучитываемые ВУОСы | FALSE | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
160 | Есть неучитываемые РТС-КЕЙ | FALSE | Указано больше пультов, чем 6500(S)
161 | Модуль установлен в шкаф | FALSE | Модуль не добавлен в расчет шкафа
162
163 | Таблица 17.1 Общая проверка расчета, итог. (2)
164 | Описание | Результат | Текст сообщения
165 | Расчет верен | FALSE | Расчет верен
166 | Превышен максимальный ток шлейфа | FALSE | Превышен максимальный ток шлейфа
167 | Превышено максимальное количество извещателей | FALSE | Превышено максимальное количество извещателей
168 | Превышено максимальное количество извещателей (старый протокол) | FALSE
169 | Превышено максимальное количество модулей | FALSE | Превышено максимальное количество модулей
170 | Превышено максимальное количество модулей (старый протокол) | FALSE
171 | Превышено количество изоляторов на устройство, референсный порог | FALSE | Превышено количество изоляторов
172 | Превышено количество изоляторов на устройство, максимальный порог | FALSE
173 | Нет преобразователей для искробезопасных оповещателей | FALSE | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
174 | Нет искробезопасных извещателей для преобразователей | FALSE
175 | Превышено количество искробезопасных на преобразователь | FALSE
176 | Есть неучитываемые изоляторы | FALSE | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
177 | Есть неучитываемые ВУОСы | FALSE | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
178 | Есть неучитываемые РТС-КЕЙ | FALSE | Указано больше пультов, чем 6500(S)
179 | Модуль установлен в шкаф | FALSE | Модуль не добавлен в расчет шкафа
180
181 | Таблица 17.1 Общая проверка расчета, итог. (3)
182 | Описание | Результат | Текст сообщения
183 | Расчет верен | FALSE | Расчет верен
184 | Превышен максимальный ток шлейфа | FALSE | Превышен максимальный ток шлейфа
185 | Превышено максимальное количество извещателей | FALSE | Превышено максимальное количество извещателей
186 | Превышено максимальное количество извещателей (старый протокол) | FALSE
187 | Превышено максимальное количество модулей | FALSE | Превышено максимальное количество модулей
188 | Превышено максимальное количество модулей (старый протокол) | FALSE
189 | Превышено количество изоляторов на устройство, референсный порог | FALSE | Превышено количество изоляторов
190 | Превышено количество изоляторов на устройство, максимальный порог | FALSE
191 | Нет преобразователей для искробезопасных оповещателей | FALSE | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
192 | Нет искробезопасных извещателей для преобразователей | FALSE
193 | Превышено количество искробезопасных на преобразователь | FALSE
194 | Есть неучитываемые изоляторы | FALSE | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
195 | Есть неучитываемые ВУОСы | FALSE | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
196 | Есть неучитываемые РТС-КЕЙ | FALSE | Указано больше пультов, чем 6500(S)
197 | Модуль установлен в шкаф | FALSE | Модуль не добавлен в расчет шкафа
198
199 | Таблица 17.1 Общая проверка расчета, итог. (4)
200 | Описание | Результат | Текст сообщения
201 | Расчет верен | FALSE | Расчет верен
202 | Превышен максимальный ток шлейфа | FALSE | Превышен максимальный ток шлейфа
203 | Превышено максимальное количество извещателей | FALSE | Превышено максимальное количество извещателей
204 | Превышено максимальное количество извещателей (старый протокол) | FALSE
205 | Превышено максимальное количество модулей | FALSE | Превышено максимальное количество модулей
206 | Превышено максимальное количество модулей (старый протокол) | FALSE
207 | Превышено количество изоляторов на устройство, референсный порог | FALSE | Превышено количество изоляторов
208 | Превышено количество изоляторов на устройство, максимальный порог | FALSE
209 | Нет преобразователей для искробезопасных оповещателей | FALSE | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
210 | Нет искробезопасных извещателей для преобразователей | FALSE
211 | Превышено количество искробезопасных на преобразователь | FALSE
| Есть неучитываемые изоляторы | FALSE | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
| Есть неучитываемые ВУОСы | FALSE | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
| Есть неучитываемые РТС-КЕЙ | FALSE | Указано больше пультов, чем 6500(S)
| Модуль установлен в шкаф | FALSE | Модуль не добавлен в расчет шкафа

## 6. Неадресные модули
Таблица 6.1. СФ-АР5008 №1. |  | Таблица 7.1. СФ-КУ4005 №1.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8 | - Модуль используется в расчете
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | - Модуль не используется в расчете
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8 | - Много двупарных кабелей
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.2. СФ-АР5008 №2. |  | Таблица 7.2. СФ-КУ4005 №2.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.3. СФ-АР5008 №3. |  | Таблица 7.3. СФ-КУ4005 №3.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.4. СФ-АР5008 №4. |  | Таблица 7.4. СФ-КУ4005 №4.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.5. СФ-АР5008 №5. |  | Таблица 7.5. СФ-КУ4005 №5.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.6. СФ-АР5008 №6. |  | Таблица 7.6. СФ-КУ4005 №6.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.7. СФ-АР5008 №7. |  | Таблица 7.7. СФ-КУ4005 №7.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.8. СФ-АР5008 №8. |  | Таблица 7.8. СФ-КУ4005 №8.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.9. СФ-АР5008 №9. |  | Таблица 7.9. СФ-КУ4005 №9.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Таблица 6.10. СФ-АР5008 №10. |  | Таблица 7.10. СФ-КУ4005 №10.
Количество нормально замкнутых шлейфов | 0 | Количество нормально разомкнутых шлейфов | 8
Количество НЗ шлейфов с Rшунта | 0 | Количество нормально замкнутых шлейфов | 0
Количество нормально разомкнутых шлейфов | 0 | Количество используемых шлейфов | 8
Количество токопотребляющих шлейфов | 8 | Количество двухпарных кабелей | 0
Количество используемых шлейфов | 8 | Ток потребления модуля, мА:
Количество двухпарных кабелей | 0 | В дежурном режиме | 95
Ток потребления модуля, мА: |  | В режиме активности | 220
В дежурном режиме | 103
В режиме активности | 256
Verlog
2.0. | Объединение АР и КУ калькуляторов в единый блок

## ДДанные (hidden)
|  | Обрыв | Деж.р. | Акт.р. | +1деж.р | +1акт.р |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum
| НЗ | 28 | 37 | 28 | 1.125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НЗRш | 28 | 42 | 33 | 1.75 | 0.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НР | 28 | 32 | 44 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП | 28 | 103 | 256 | 9.375 | 28.5 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[8 empty] | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0
[8 empty] | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 0
[7 empty] | use | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | Кол-во ш | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[7 empty] | Кол. 2хш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Кол. гв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | кол. бзл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | проверка | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | Обрыв | Деж.р. | Акт.р. | +1деж.р | +1акт.р |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum
| НР | 39 | 95 | 220 | 7 | 22.625 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| НЗ | 39 | 127 | 84 | 11 | 5.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0
[8 empty] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0
[7 empty] | use | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | Кол-во ш | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[7 empty] | Кол. 2хш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Кол. гв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | кол. бзл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | проверка | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Количество СФ-АР5008 | 0
Количество СФ-КУ4005 | 0
Расчет верен | FALSE
Лист используется | FALSE

## Справочная информация (hidden)
0. На этот лист собраны текстовые заметки, лист по умолчанию скрыт от пользователя
1. Проверяемые параметры в калькуляторах МАШ
Параметр | Способ проверки | Индикация
Наличие устройства | Количество устройств больше 0 | УФ - желтая заливка
Количество устройств одного типа | Проверка ввода данных, сравнение со столбцом "Максимальное количество", целое число | Окно останова
Количество устройств RA100Z и 6500RTS-KEY | Проверка ввода данных, сравнение со столбцом "Максимальное количество", целое число | Окно предупреждения, УФ - оранжевая заливка
Наличие ИКЗ у устройств | Количество ИКЗ больше 0 | УФ - желтая заливка
Количество ИКЗ у устройств | Проверка ввода данных, сравнение со столбцом "Количество устройств", целое число | Окно останова, УФ - оранжевая заливка
Громкость, тон/питание цзр | Проверка ввода данных, из списка | Окно останова
Количество 22051EISE больше 0 при отсутствии IST200 | Количество устройств больше 0 при отсутствии аксессуаров | УФ - красная заливка
Количество 22051EISE больше 15 на один IST200 | Количество устройств превышает количество аксессуаров в более чем 15 раз | УФ - оранжевая заливка
Отличие значений в таблице 2 от значений по умолчанию | Значение не равно значению по умолчанию | УФ - желтая заливка
т.1а "Расчет верен" | Нет ошибок в т.17 и количество устройств больше 0 | УФ - зеленая заливка, шрифт авто-полужирный
т.1а "Превышен максимальный ток шлейфа" | Ток шлейфа в режиме активности больше максимального | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. ток в активности
т.1а "Превышена максимальная емкость АКБ" | Емкость АКБ больше 17 Ач | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. емкость АКБ и рекомендуемая емкость АКБ
т.1а "Превышено количество извещателей" | Количество извещателей больше 159 или по старому протоколу больше 99 | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. количество по адв. или старому протоколу и все добавленые извещатели
т.1а "Превышено количество модулей" | Количество модулей больше 159 или по старому протоколу больше 99 | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. количество по адв. или старому протоколу и все добавленые модули
т.1а "Превышено количество изоляторов" | Количество изоляторов КЗ больше чем 1 на 15 устройств | УФ - оранжевая заливка, штриховка по добавленым изоляторам
т.1а "Ошибка расчета искробезопасных извещателей" (красная) | Добавлены искробезопасные извещатели и не добавлены интеллектуальные преобразователи ИЛИ количество извещателей превышает 15 на преобразователь | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. строка извещателей и количество преобразователей
т.1а "Ошибка расчета искробезопасных извещателей" (оранж) | Добавлены преобразователи но не добавлены извещатели | УФ - оранжевая заливка, штриховка по добавленым преобразователям, заливка по количеству извещателей
т.1а "Изоляторов больше чем устройств данного типа" | Количество изоляторов добавленных к устройству данного типа превышает количество устройств данного типа | УФ - оранжевая заливка, в т.ч. по типу и количеству изоляторов
т.1а "Больше ВУОСов, чем извещателей" | Количество ВУОСов превышает сумму количества ивещателей 22…. и 52…. | УФ - оранжевая заливка, в т.ч. штриховку по ВУОСам
т.1а "Больше RTS-KEY чем 6500" | Количество 6500RTS-KEY превышает сумму количества ивещателей 6500 | УФ - оранжевая заливка, в т.ч. штриховку по 6500RTS-KEY
т.1а "Модуль не добавлен в расчет шкафа" | Количество СФ-МАШ-4 в шкафу меньше, чем порядковый номер листа | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный
т.1 В шкафу больше модулей чем в шлейфах | Разница между количеством модулей в шкафу и по сумме во всех шлейфах больше нуля | УФ - оранжевая заливка в крайнем правом столбце
Это было под таблицей дополнительных параметров питания
=ЕСЛИ(И(F34=ШДанные!A55;R20>0);"* - Модули M210E-CZR, установленные в шкафу, посчитаны как питающиеся от источника питания СФ-ШС-24";ЕСЛИ(И($F$34=ШДанные!$A$54;$F$35<$R$20;$F$35>0);"* - Количество модулей M210E-CZR, питающихся от шкафа увеличено до количества установленных в СФ-ШС-24";" "))
N. Verlog
3.8.1. | Почалось
3.8.2. | Ввел, так как удалил столбцы с токами ЦЗР при питании шлейфа от шлейфа из таблицы 1 и теперь добавляю их из таблицы 11
Тоже 3.8.2 | Дописал таблицы и покрасил. С 13.10.2020 будет версия 3.8.3.
3.8.3. | Доделал таблицу 1а
3.8.4. | Закончил всю индикацию
3.8.5. | Ввожу форматирование числовых значений
Не работало исключение сработки ИКЗ, теперь работает
Снял защиту с редактируемых ячеек
3.8.6. | Теперь выключаю доп. данные по условному форматированию.
Скрываю этот лист
Защищаю книгу
Сохраняю как 4.0
Важная добавочка | В старом экселе не скрываются данные, поэтому делаю белый цвет текста и рамок
4.1. | Добавил два правила условного форматирования, хотя, думаю, хватило бы и одного: одно белит текст, другое - белит текст и границы ячеек.
4.0.2 | Ошибка критическая, неверно считается ток ЦЗР в режиме питания по шлейфу, по мере уборки индикации падал ток, теперь поправил, все работает как надо.
Изменение в таблице, теперь, как и раньше, для устройства без изолятора пишется "НЕТ" в количестве изоляторов
Изменено детектирование количество преобразователей при нулевом количестве извещателей, теперь количество преобразователей больше количества извещателей
Исправил ошибку, что при выборе в таблице 2 40 Ом, строка не перекрашивалась в желтый
4.0.3. | Для корректного определения длины шлейфа при работе с M201E в режиме АВТО подобрал значение падения напряжения в шлейфе. Теперь, при выставлении АВТО в таблицу 14 пишется не 12800, а 15200, если, конечно, нет M201E
Но это не точно, увы.
4.0.4 | Теперь точно, Максимальный ток шлейфа считается исходя из падения напряжения и заданной величины максимального сопротивления шлейфа. Другой расчет - те же значения (почти).
Исправил условное форматирование для выделения извещателей, если их больше 159
Поменял условное форматирование для преобразователей больше чем извещателей, теперь выделяется количество извещателей на преобразователь с припиской "<1"
Исправил описание в таблице 17
Поменял условное форматирование для ВУОС и 6500RTS-KEY
Убрал правило, которое белит только текст
Последний гвоздь: утащил все допданные и таблицу 0 на лист "Данные", теперь можно и в релиз.
4.1. | Немного изменил описание версии, убрал слова "для пользователей", чтобы не запутаться. Именно эта версия теперь 4.1
4.1.1 | Попытка ввести СФ-МКП-220
1. добавил таблицу 11б, этот ток добавляется к току дежурного режима при отсутствии сетевого напряжения. Учитывается всегда, дабы не вводить в заблуждения проектировщиков. т.о, ток МКП в любом режиме составляет 2,4*КПТ24 мА
2. добавил запись о необходимости Б-01 с АКБ 17 Ач, ряд АКБ сохранил: 7-12-17+Б-01-более 17=ошибка
Эта версия пойдет для пользователей как версия 4.2
4.2. | Помимо этого обнаружил ошибку в сиренах, перепутаны с и без изолятора КЗ
4.2-shs | Попытка переделать в шкафной вариант. Первый подход - изменен лист данных, добавлены различающиеся данные для всех МАШ. Также добавлено 3 листа МАШ.
4.4-shs | Исправлена ВПР
Добавлены дубли сирен с разной громкостью
<Копия верлога из шкафного калькулятора
2.1 | Первая версия
2.2 | В расчетах максимального количества модулей "ЧАСТНОЕ" заменено на "ОКРВНИЗ" до единицы от деления, т.к. оно работает быстрее и не дает переключить ячейку в случае ошибки
Добавлены описания ошибки при превышении максимального количества модулей
Добавлено поле детектора ошибок, пока не подключено
Добавлено поле токов, теперь АР и КУ вынесены сюда
Изменены сообщения об ошибках при некорректном вводе данных
2.2.1 В калькуляторы СФ-АР5008 и СФ-КУ4005 добавлены варианты двухпарных кабелей
2.2.1 В общий калькулятор добавлены СФ-УЗ2002 для разветвления шлейфа
2.2.1 Переделан расчет гермовводов в области АР и КУ, теперь количество берется с соответствующих листов. При этом, убраны 4х проводные кабели из основного расчета
2.2.1 Переделан расчет гермовводов в области выходов и МК, была ошибка подстановки
2.2.1 Добавлена таблица проверки
2.2.2 Продолжаю собирать таблицу проверки, пересмотрел проверку CZR, теперь при внешнем питании CZR, установленные в шкаф все равно будут считаться в шкафном потреблении
2.2.2 Таблица проверки работает, теперь это будет версия 2.3
2.3.1 | Добавил справочную таблицу 1.7 с остатком длин реек. Если пойдет в релиз, назову версию 2.4
Поменял расчет тока в режиме активности для РМ3004 и МК4044, раньше при указаном количестве выходов больше допустимого, значение считалось по кол-ву выходов, теперь - по фактическому кол-ву модулей.
Аналогичную проверку ввел для количества гермовводов
Добавил возможность вывести неисправность от АКИП через отдельный гермоввод
Добавил возможность добавить СФ-БЗЛ при установке СФ-МК4044
Добавил рамку вокруг исполнения и варианта подключения
Теперь если способ подключения "Разные" или количество выходов СФ-МК4044 меньше количества модулей на 4, кроме 0, максимальное количество БЗЛ считается по количеству _используемых_ шлейфов
Добавил проверку CZR на способ питания, теперь, если питание от шлейфа, нельзя добавить питание от шкафа для тех же модулей
2.3.2 | Попробую поменять логику добавления устройств СистемСенсор в шкаф. Теперь, можно их добавить на лист шкафа, но ошибка будет писаться на все листы МАШ-4, пока не добавим в сумме нужного количества модулей
Для этого уберу член c76-c20 из проверки максимального количества модулей
И добавлю проверку, если кол-во МАШ-4=0, то 0
Попробую поменять логику алертов, чтобы заоранживалась не вся таблица, а только добавленные модули
Сделал для БЗЛ, сейчас перепишу для всех
Поменяю правила условного форматирования, чтобы их было меньше
Для служебных таблиц на всех листах добавил правило, если после Verlog написать 1 - они появятся, если 0 - скроются
Закончил условное форматирование по таблицам 1.1 и 1.2, поменял лист МАШ-4 №1
2.3.3 | Ещё один маленький шаг: колонирую лист МАШ-4 №1 на 2, 3 и 4.
Шаг был больше, чем я думал, но оно того стоило. Привожу перечисления МАШ-4 где нахожу к одному виду: через ИЛИ
Ещё раз переименумеровал таблицы на листах 3-5
2.3.4 | Исправил подсчет ошибок по листам МАШ-4, теперь тоже определение МАШ-4 через ИЛИ
Добавил вариант модули СС не используются в проверке, если их не добавлено
2.3.5 | Исправил определение ошибки расположения, теперь, при выборе исп.1, если на верхней рейке остались модули, это не считается ошибкой
Добавил модуль M200XE, ограничил максимальное количество как СФ-МАШ умноженное на 2
Исправил условное форматирование ошибок, и добавлений теперь выделяется только если макс>=0, а также желтое выделение если макс>0. Также поле Всего не выделяется при ошибках, для однозначности.
Планы на будущее: Переделать 1.4 CZR
2.4 | Аналогично 2.3.5, релиз для пользователей
2.4.1 | Добавил возможность не выбирать количество гермовводов, теперь, если выбрать "НЕТ", количество ГВ серится, изменяется надпись слева, в поле ошибок пишется 0, в поверках поле белое с подписью "Количество гермовводов не проверяется"
Синхронизировал версии калькуляторов МАШ 3.7.1 (добавил Ush, Dr old, Dr adv). Коэффциенты вводятся только на первом листе, на остальные - копируются.
2.4.2 | Исправил ошибку с пропуском проверки гермовводов в итоговой проверке, раньше квадратик оставался зеленым даже если гермовводов не хватало, но гермовводы давали ошибку
2.5 | С этой версии начинается переделка калькулятора под новый калькулятор МАШ-4 в.4.4
/>
2.5.0. | Теперь это калькулятор шкафа, скопирован первый лист из старого шкафа и будет переделан
2.5.1. | Найдены битые связи, выделил красным, буду фиксить, добавлю дубль CZR как в машечном 4.4.1.
Добавил CZR, исправил привязки проверки, все ссылки вели на проверку первого листа.
дописал в 253 | Кроме того пересчитал длину клеммников, теперь есть именованые переменные, УЗЛ можно добавить куда угодно, надо прописать проверку его установки или замены на стоп, если его нет на нижнем клеммнике
дописал в 253 | УЗЛ добавляются только парами. Возможно, потом от них можно будет отказаться
2.5.2. | Сделал проверку МАШ-4 на установку в шкафу
Исправил условное форматирование в шкафу для 210 и 220
Сделал проверку модулей, теперь видно, когда в шкафу больше модулей данного типа, чем в сумме по четырем шлейфам
2.5.3. | Продолжаем. Следующая задача - передача токов из калькуляторов МАШ
Теперь ток потребления модуля МАШ-4 прописан в листе данных
Инвертировал проверку МАШ-4 на установку в шкафу, чаще этот параметр используется как 1=есть
Теперь МАШ-4 интегрированы в калькулятор
Скопировал листы АР5008 и КУ4005
2.5.4. | Попробую причесать неадресные шлейфы
2.5.5. | Из функций осталось доделать ЦЗР
Переделал ЦЗР и проверки, осталось доделать оформление и предупреждение о модулях не включенных в расчет
2.5.6. | Оформить проверки на листе шкафа, растащить данные
2.5.7. | Предрелизная версия
2.6. | Релиз. Исправил подсчет гермовводов от УЗЛ
Исправил подсчет длины нижней ДИН-рейки
Доработал расчет количества втулок
2.6.1. | Изменил длины модулей АР, РМ, МК, КУ на 137, в соответствии с шириной модуля
При этом, реальная ширина модуля порядка 138,3 мм, но крепления на рейку расположены в середине модуля, а выпирать он будет незначительно.
2.6.2. | Изменил обратно на 96 длины РМ, МК, КУ, т.к. на данный момент они выпускаются в старых корпусах. Версия идет в релиз под текущим номером.
Поменял описание в шапке крайнего правого столбца в МАШ-4 в соответствии с функцией
2.7. | Удален запрет добавления модулей System Sensor без добавления СФ-МАШ-4, кроме M200XE
При добавлении модулей без СФ-МАШ-4 из нижней ДИН-рейки вычитается длина клеммника МАШ-4 для подключения адресного шлейфа, сделана соответствующая поправка в расчете количества модулей, которые можно установить
Добавлена проверка наличия модулей без СФ-МАШ-4. Выделяется желтым, если есть модули но нет СФ-МАШ-4, не учитывается в "Расчет верен"
2.7.1. | Шоу продолжается, теперь надо удалить M200XE
Удалил из шкафа, Машки готовятся
Удалил 200XE из МАШек, поставил "Скрывать формулы" на листе ШС, странно, что раньше этого небыло
2.7.2. | Проведена подготовка к внедрению столбца "Возможно добавить" и другим изменениям в соответствии с КН-МАШ-4 4.5, начинаю
Обнаружил и исправил ошибку с расчетом длины кабелей МАШ-4, до этого все листы считались по данным первого
Начал перенос "Возможно добавить" для СФ-МАШ-4 №1
Подготовил Мданные для переноса по остальным СФ-МАШ-4
2.7.3. | Перенес "Возможно добавить"
Теперь необходимо перенести условное ворматирование
Исправил ошибку в расчете сопротивления изоляторов КЗ, там были не те данные
2.7.4. | Условное форматирование по СФ-МАШ-4 приведено в соответствии с калькулятором МАШ версии 4.5.2.
Исправил некорректное отображение возможного количества искробезопасных извещателей в калькуляторах маш №2..4
Убрал лишнее форматирование из МАШ-4 CZR
Поправил форматирование на листе МАШ-4 №1 для менее 5 устройств на изолятор
Изменен набор сечений кабелей в СФ-МАШ-4
2.7а | Релиз