## Расчет
Калькулятор СФ-МАШ-4
Дополнительные параметры
Таблица 1. Количество устройств и аксессуаров
Тип устройства |  | Количество устройств, шт. | Возможно установить, шт. | Ток устройства в дежурном режиме, мА | Добавочный ток устройства в режиме тревоги, мА | Ток всех устройств в дежурном режиме, мА | Количество устройств, индицирующих тревогу | Добавочный ток всех устройств в режиме тревоги, мА | Количество изоляторов КЗ | Громкость, тон сирен
Датчики
22051E-63 Дымовой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051EI-63 Дымовой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051E-63 Тепловой извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051EI-63 Тепловой извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051RE-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051REI-63 Тепловой максимально-дифференциальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
52051HTE-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
52051HTEI-63 Высокотемпературный тепловой максимальный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
22051TE-63 Комбинированный извещатель |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
22051TEI-63 Комбинированный извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.3325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
6500-63 или 6500S-63 Линейный дымовой извещатель |  | 0 | 100 | 1.9 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0
22051EISE Извещатель дымовой оптикоэлектронный искробезопасный |  | 0 | 0 | 0.3135 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
FL2011EI Одноканальный аспирационный извещатель с одним лазерным сенсором |  | 0 | 99 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2012EI Одноканальный аспирационный извещатель с двумя лазерными сенсорами |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL2022EI Двухканальный аспирационный извещатель |  | 0 | 49 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модули
ИП535-19/02 ID63 (M5A-RP02FG-S-63) Ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5А-RP02SG-214-01 Влагозащищенный ручной извещатель с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
УДП5А-YP02FF-S-02 (M5A-YP02FF-S-02-63) Адресное УДП с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.6745 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
M201E-240 или M201E-240DIN Адресное силовое реле |  | 0 | 159 | 0.43225 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
М201Е Адресное реле |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
М210Е Модуль контроля одноканальный |  | 0 | 159 | 0.4845 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
M220E Модуль контроля двухканальный |  | 0 | 79 | 0.57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
М221Е Модуль контроля и управления |  | 0 | 53 | 0.627 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание внешнее |  | 0 | 159 | 0.475 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
M210E-CZR Модуль контроля неадресного шлейфа, питание от шлейфа |  | 0 | 6 | 8.075 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-МКП-220 Адресный блок управления клапаном |  | 0 | 31 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Оповещатели
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSO-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 67 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSO-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 31 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔉 |  | 0 | 82 | 0.304 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSO-DD-N00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой 🔊 |  | 0 | 36 | 0.304 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 67 | 0.4845 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSO-DD-I00 AP ID63 Оповещатель адресный звуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 31 | 0.4845 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
WSS-PR-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 32 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
WSS-PR-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 20 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔉 |  | 0 | 38 | 0.304 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Средняя, 1
BSS-PC-N00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой 🔊 |  | 0 | 24 | 0.304 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | Высокая, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔉 |  | 0 | 32 | 0.4845 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя, 1
BSS-PC-I00 AP ID63 Оповещатель адресный светозвуковой с изолятором КЗ 🔊 |  | 0 | 20 | 0.4845 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая, 1
WST-PR-N63 Оповещатель адресный световой (строб лампа) |  | 0 | 71 | 0.2945 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
Аксессуары
RA100Z Выносной оптический сигнализатор (ВУОС) |  | 0 | 0 | 0.095 | 1.9 | 0 | 0 | 0
6500RTS-KEY Выносной пульт управления |  | 0 | 0 | 0.095 | 10.26 | 0 | 0 | 0
IST200 Интеллектуальный преобразователь |  | 0 | 18 | 7.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
KFD0-CS-Ex1.54 Блок искрозащиты |  | 0 | 18 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таблица 2. Параметры шлейфа. |  |  |  |  | Таблица 1а. Проверка расчета.
| Коэффициент распределения нагрузки в шлейфе | 0.87 |  |  |  | Расчет верен
| Максимальное сопротивление адресного шлейфа, Ом | 50 |  |  |  | Превышен максимальный ток шлейфа
Превышена максимальная ёмкость АКБ
| Таблица 3. Токи адресного шлейфа. |  |  |  |  | Превышено максимальное количество извещателей
| Ток шлейфа в дежурном режиме, мА | 0 |  |  |  | Превышено максимальное количество модулей
| Ток шлейфа максимальный, в режиме активности, мА | 0 |  |  |  | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
| Ток шлейфа максимально допустимый, мА | 222 |  |  |  | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
| Запас тока шлейфа, мА | 222 |  |  |  | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
Указано больше пультов, чем 6500(S)
Таблица 4. Расчет параметров аккумуляторной батареи.
| Ток, потребляемый от АКБ модулем СФ-МАШ-4, мА | 152
| Ток, потребляемый от АКБ в дежурном режиме, мА | 152
| Ток, потребляемый от АКБ в режиме активности, мА | 152
| Ёмкость АКБ, необходимая для выполнения правила 24+3, Ач | 5.13
| Ёмкость АКБ, рекомендуемая, Ач | 7
Таблица 5. Максимальная длина адресного шлейфа.
| Сечение жил кабеля, мм2 | Длина шлейфа | Сопротивление кабеля, 2хОм/км
| 0.75 | 6000 | 48
| 1 | 6000 | 36
| 1.5 | 6000 | 24
| 2 | 6000 | 18
| 2.5 | 6000 | 14.4
Таблица 6. Устройства в адресном шлейфе.
| Количество устройств в адресном шлейфе | 0
| Количество занятых адресов датчиков (с 1 по 159) | 0
| в том числе на адресах с 1 по 99 (старый протокол) | 0
| Количество занятых адресов модулей (с 161 по 319) | 0
| в том числе на адресах с 161 по 259 (старый протокол) | 0
| Количество изоляторов короткого замыкания | 0
| Количество искробезопасных извещателей | 0
| Количество искробезопасных извещателей на преобразователь | 0
Таблица 7. Справочные данные.
| Максимальный добавочный ток индикации тревоги, мА | 0
| Добавочный ток всех сработавших оповещателей, мА | 0
| Ток сработавших изоляторов КЗ, мА | 0
| Сопротивление, вносимое изоляторами КЗ, Ом | 0
| Количество устройств на изолятор короткого замыкания | 0
VerLog
4.1. | Первая версия переработанного калькулятора
4.2. | Добавлен СФ-МКП-220
4.3. | Исправлена ошибка в расчете тока сирен
4.4. | Добавлены дубли сирен, разведены уровни громкости на средний/высокий
4.5. | Добавлен столбец "Возможно установить", изменено отображение количества устройств на изолятор, добавлен вариант аккумулятора 2 х 12, убран бокс Б01

## Данные (hidden)
|  | Таблица 0. Параметры устройств. | [10 empty] | ограниченя
|  | Имя (дублер) | Ток в дежурном режиме, мА | Ток индикации тревоги, мА | доп. ток изолятора КЗ, мА | Сопротивление изолятора, Ом | Количество ИКЗ, учитываемое | Сопротивление изоляторов, Ом | Вычет количества индицирующих | очередь включения индикации (для справки) | Максимальное количество | Количество занимаемых адресов | по адресу | по току | Другое
Извещатели
|  | 22051E | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 1 | 159 | 720
|  | 22051EI | 0.3 | 3.5 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 | 1 | 159 | 527
|  | 52051E | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 | 1 | 159 | 720
|  | 52051EI | 0.3 | 3.5 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 1 | 159 | 527
|  | 52051RE | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 | 1 | 159 | 720
|  | 52051REI | 0.3 | 3.5 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 | 1 | 159 | 527
|  | 52051HTE | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 159 | 1 | 159 | 720
|  | 52051HTEI | 0.3 | 3.5 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 | 1 | 159 | 527
|  | 22051TE | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 159 | 1 | 159 | 720
|  | 22051TEI | 0.3 | 3.5 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 159 | 1 | 159 | 527
|  | 6500/6500S | 2 | 6.5 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 1 | 159 | 100
|  | 22051EISE | 0.33 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 1 | 99 | 66 | 0
|  | FL2011EI | 0.46 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 1 | 99 | 508
|  | FL2012EI | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 2 | 49 | 333
|  | FL2022EI | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 2 | 49 | 333
Модули
|  | M5A I | 0.66 | 1.8 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 159 | 1 | 159 | 271
|  | WCP5A I | 0.66 | 1.8 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 159 | 1 | 159 | 271
|  | УДП5А I | 0.66 | 1.8 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 159 | 1 | 159 | 271
|  | M201E-240 | 0.455 | 2 | 0.05 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 159 | 1 | 159 | 491
|  | M201E | 0.51 | 2 | 0.05 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 13 | 159 | 1 | 159 | 438
|  | M210E | 0.51 | 2 | 0.05 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 159 | 1 | 159 | 438
|  | M220E | 0.6 | 2 | 0.05 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 | 2 | 79 | 372
|  | M221E | 0.66 | 2 | 0.05 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 3 | 53 | 338
| Питание внешнее | M210E-CZR | 0.5 | 2 | 0.05 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 159 | 1 | 159 | 447
| Питание от шлейфа | M210E-CZR | 0.5 | 2 | 0.05 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 18 | 159 | 1 | 159 | 6
|  | МКП | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | 5 | 31 | 97
Оповещатели
|  | WSO med | 0.32 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 82
|  | WSO high | 0.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 36
|  | WSO I med | 0.32 | 2.5 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 67
|  | WSO I high | 0.32 | 6 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 31
|  | BSO med | 0.32 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 82
|  | BSO high | 0.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 36
|  | BSO I med | 0.32 | 2.5 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 67
|  | BSO I high | 0.32 | 6 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 31
|  | WSS med | 0.32 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 38
|  | WSS high | 0.32 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 24
|  | WSS I med | 0.32 | 5.8 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 32
|  | WSS I high | 0.32 | 9.3 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 20
|  | BSS med | 0.32 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 38
|  | BSS high | 0.32 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 24
|  | BSS I med | 0.32 | 5.8 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 32
|  | BSS I high | 0.32 | 9.3 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 20
|  | WST | 0.31 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 1 | 159 | 71
Аксесуары
|  | RA100Z | 0.1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2336 | 0
|  | 6500RTS-KEY | 0.1 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2336 | 0
|  | IST200 | 7.55 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99 |  |  | 18
|  | KFD0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99 |  |  | 18
************* | Поле дополнительных данных
| Таблица 8. Выбор параметров разработчика. | [5 empty] | Таблица 11а. Выбор оповещателя к таблице 1.
| Использовать M201E | ДА |  |  |  |  | Доб ток | Громкость, тон | Ток, мА
| Срабатывать изоляторы КЗ при активности | АВТО |  |  |  |  | строба, мА | Высокая, 1 | 6
[7 empty] | 3.3 | Высокая, 2 | 5.4
| Таблица 9. Коэффициенты потребления тока к таблицам 1, 3 и 4. | [6 empty] | Высокая, 3 | 5.3
КПТ24 | Коэффициент потребления тока от источника питания 24 В | 0.95 | [5 empty] | Высокая, 4 | 5.3
| Коэффициент потребления тока от источника резервного питания | 2.765 | [5 empty] | Высокая, 5 | 6.7
| Коэффициент пересчета с 24 В на АКБ | 2.9105 | [5 empty] | Высокая, 6 | 5.9
[8 empty] | Высокая, 7 | 5
| Таблица 10. Максимальное количество устройств, индицирующих тревогу к таблице 1. | [6 empty] | Высокая, 8 | 4.8
| Максимальное количество индикаторов в Адвансед протокол | 5 | [5 empty] | Высокая, 9 | 4.8
| Количество задействованых индикаторов | 0 | [5 empty] | Высокая, 10 | 5.2
[8 empty] | Высокая, 11 | 5.5
| Таблица 11. Список выбора и добавочные токи для M210E-CZR, к таблице 1. | [6 empty] | Высокая, 12 | 6.2
| Питание | Ток ДР, мА | Ток АР, мА |  |  |  |  | Высокая, 13 | 10.4
| Внешнее | 0 | 0 |  |  |  |  | Высокая, 14 | 5
| Шлейф | 8 | 25 |  |  |  |  | Высокая, 15 | 4.8
[8 empty] | Высокая, 16 | 4.8
| Таблица 11б. Добавочный ток СФ-МКП-220 при отсутствии сетевого напряжения | [6 empty] | Высокая, 17 | 5.2
| Добавочный ток, мА | 1.3 | [5 empty] | Высокая, 18 | 4.8
[8 empty] | Высокая, 19 | 4.3
| Таблица 12. Выбор коэффициента распределения нагрузки шлейфа к таблице 2. | [6 empty] | Высокая, 20 | 5.2
| КРН в шлейфе | 0.75 | Вся нагрузка на одном конце шлейфа |  |  |  |  | Высокая, 21 | 11.1
|  | 0.87 | Неравномерное распределение |  |  |  |  | Высокая, 22 | 10.3
|  | 1 | Равномерное распределение |  |  |  |  | Высокая, 23 | 5
[8 empty] | Высокая, 24 | 10.3
| Таблица 13. Выбор сопротивления шлейфа к таблице 2. | [6 empty] | Высокая, 25 | 4
| Сопротивление шлейфа, Ом | 40 | Согласно реализации протокола |  |  |  |  | Высокая, 26 | 4.5
|  | 50 | Согласно ГОСТ |  |  |  |  | Высокая, 27 | 5.1
[8 empty] | Высокая, 28 | 4.9
| Таблица 14. Коэффициенты к таблице 4. | [6 empty] | Высокая, 29 | 5.4
| Коэффициент запаса емкости АКБ | 1.25 | [5 empty] | Высокая, 30 | 10.1
| Время работы в дежурном режиме | 24 | [5 empty] | Высокая, 31 | 5.3
| Время работы в режиме активности | 3 | [5 empty] | Высокая, 32 | 5.2
[8 empty] | Средняя, 1 | 2.5
[8 empty] | Средняя, 2 | 2.9
| Таблица 13. Данные для определения длины шлейфа к таблице 5. | [6 empty] | Средняя, 3 | 2.8
| Максимальная длина шлейфа по старому протоколу | 2000 | [5 empty] | Средняя, 4 | 2.6
| Добавочная длина шлейфа по новому протоколу | 4000 | [5 empty] | Средняя, 5 | 2.6
| Все устройства работают по новому протоколу | TRUE | [5 empty] | Средняя, 6 | 2.5
| Удельное сопротивление меди, Ом*м*10E-6 | 0.018 | [5 empty] | Средняя, 7 | 2.5
| Длина отрезка кабеля, за пару, поэтому 2000 м. | 2000 | [5 empty] | Средняя, 8 | 2.3
| Процент запаса длины шлейфа, вводится разработчиком | 0 | [5 empty] | Средняя, 9 | 2.2
| Максимальное сопротивление шлейфа, Ом | 11136 | [5 empty] | Средняя, 10 | 2.7
| Запас по максимальному току, % | 100 | Справочная величина |  |  |  |  | Средняя, 11 | 2.5
[8 empty] | Средняя, 12 | 2.6
| Таблица 14. Падение напряжения в шлейфе и процент запаса длины шлейфа. Данные к таблице 7. | [6 empty] | Средняя, 13 | 3.6
| Максимально допустимое падение напряжения в кабеле, мВ | 12800 | [5 empty] | Средняя, 14 | 2.4
| Ток одного сработавшего изолятора короткого замыкания, мА | 15 | [5 empty] | Средняя, 15 | 2.3
[8 empty] | Средняя, 16 | 2.3
[8 empty] | Средняя, 17 | 2.7
| Таблица 15. Выбор к таблице 8. Выбор падения напряжения в шлейфе к таблице 14 | [6 empty] | Средняя, 18 | 2.3
| Устанавливать М201Е | АВТО | 15200 |  |  |  |  | Средняя, 19 | 2.1
|  | ДА | 12800 |  |  |  |  | Средняя, 20 | 2.9
| Включить сработку ИКЗ в активность | АВТО | [5 empty] | Средняя, 21 | 3.1
|  | НЕТ | [5 empty] | Средняя, 22 | 3.5
[8 empty] | Средняя, 23 | 2.6
| Таблица 16. Общая проверка расчета, параметры. | [6 empty] | Средняя, 24 | 3.5
| Максимальное количество адресов адвансед | 159 | [5 empty] | Средняя, 25 | 2.3
| Максимальное количество адресов старый протокол | 99 | [5 empty] | Средняя, 26 | 2.5
| Референсное количество устройств на один изолятор КЗ | 15 | [5 empty] | Средняя, 27 | 2.8
| Максимальное количество устройств на один изолятор КЗ | 5 | [5 empty] | Средняя, 28 | 2.6
| Добавочное количество устройств на изолятор КЗ | 0 | Окончание |  |  |  |  | Средняя, 29 | 2.5
| Остаток | 0 | [5 empty] | Средняя, 30 | 3.4
| Максимальное количество изоляторов КЗ | 63 | [5 empty] | Средняя, 31 | 2.7
| Максимальное количество ИБ извещателей на преобразователь | 15 | [5 empty] | Средняя, 32 | 2.6
| Максимальная емкость АКБ, Ач | 24
Таблица 17. Общая проверка расчета, итог.
| Описание | Результат | Текст сообщения
| Расчет верен | FALSE | Расчет верен
| Превышен максимальный ток шлейфа | FALSE | Превышен максимальный ток шлейфа
| Превышена максимальная емкость АКБ | FALSE | Превышена максимальная ёмкость АКБ
| Превышено максимальное количество извещателей | FALSE | Превышено максимальное количество извещателей
| Превышено максимальное количество извещателей (старый протокол) | FALSE
| Превышено максимальное количество модулей | FALSE | Превышено максимальное количество модулей
| Превышено максимальное количество модулей (старый протокол) | FALSE
| Нет преобразователей для искробезопасных оповещателей | FALSE | Ошибка расчета искробезопасных извещателей
| Нет искробезопасных извещателей для преобразователей | FALSE
| Превышено количество искробезопасных на преобразователь | FALSE
| Есть неучитываемые изоляторы | FALSE | Изоляторов больше, чем устройств данного типа
| Есть неучитываемые ВУОСы | FALSE | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
| Есть неучитываемые РТС-КЕЙ | FALSE | Указано больше пультов, чем 6500(S)

## Справочная информация (hidden)
0. На этот лист собраны текстовые заметки, лист по умолчанию скрыт от пользователя
1. Проверяемые параметры
Параметр | Способ проверки | Индикация
Наличие устройства | Количество устройств больше 0 | УФ - желтая заливка
Количество устройств одного типа | Проверка ввода данных, сравнение со столбцом "Максимальное количество", целое число | Окно останова
Количество устройств RA100Z и 6500RTS-KEY | Проверка ввода данных, сравнение со столбцом "Максимальное количество", целое число | Окно предупреждения, УФ - оранжевая заливка
Наличие ИКЗ у устройств | Количество ИКЗ больше 0 | УФ - желтая заливка
Количество ИКЗ у устройств | Проверка ввода данных, сравнение со столбцом "Количество устройств", целое число | Окно останова, УФ - оранжевая заливка
Громкость, тон/питание цзр | Проверка ввода данных, из списка | Окно останова
Количество 22051EISE больше 0 при отсутствии IST200 | Количество устройств больше 0 при отсутствии аксессуаров | УФ - красная заливка
Количество 22051EISE больше 15 на один IST200 | Количество устройств превышает количество аксессуаров в более чем 15 раз | УФ - оранжевая заливка
Отличие значений в таблице 2 от значений по умолчанию | Значение не равно значению по умолчанию | УФ - желтая заливка
т.1а "Расчет верен" | Нет ошибок в т.17 и количество устройств больше 0 | УФ - зеленая заливка, шрифт авто-полужирный
т.1а "Превышен максимальный ток шлейфа" | Ток шлейфа в режиме активности больше максимального | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. ток в активности
т.1а "Превышена максимальная емкость АКБ" | Емкость АКБ больше 17 Ач | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. емкость АКБ и рекомендуемая емкость АКБ
т.1а "Превышено количество извещателей" | Количество извещателей больше 159 или по старому протоколу больше 99 | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. количество по адв. или старому протоколу и все добавленые извещатели
т.1а "Превышено количество модулей" | Количество модулей больше 159 или по старому протоколу больше 99 | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. количество по адв. или старому протоколу и все добавленые модули
т.1а "Превышено количество изоляторов" | Количество изоляторов КЗ больше чем 1 на 15 устройств | УФ - оранжевая заливка, штриховка по добавленым изоляторам
т.1а "Превышено количество изоляторов" | Количество изоляторов КЗ больше чем 1 на 5 устройств | УФ - красная заливка, штриховка по добавленым изоляторам
т.1а "Ошибка расчета искробезопасных извещателей" (красная) | Добавлены искробезопасные извещатели и не добавлены интеллектуальные преобразователи ИЛИ количество извещателей превышает 15 на преобразователь | УФ - красная заливка, шрифт авто-полужирный, в т.ч. строка извещателей и количество преобразователей
т.1а "Ошибка расчета искробезопасных извещателей" (оранж) | Добавлены преобразователи но не добавлены извещатели | УФ - оранжевая заливка, штриховка по добавленым преобразователям, заливка по количеству извещателей
т.1а "Изоляторов больше чем устройств данного типа" | Количество изоляторов добавленных к устройству данного типа превышает количество устройств данного типа | УФ - оранжевая заливка, в т.ч. по типу и количеству изоляторов
т.1а "Больше ВУОСов, чем извещателей" | Количество ВУОСов превышает сумму количества ивещателей 22…. и 52…. | УФ - оранжевая заливка, в т.ч. штриховку по ВУОСам
т.1а "Больше RTS-KEY чем 6500" | Количество 6500RTS-KEY превышает сумму количества ивещателей 6500 | УФ - оранжевая заливка, в т.ч. штриховку по 6500RTS-KEY
2. Диапазон ячеек, закрываемых условным форматированием, но это не актуально
#VALUE! | <--- Это он
N. Verlog
3.8.1. | Почалось
3.8.2. | Ввел, так как удалил столбцы с токами ЦЗР при питании шлейфа от шлейфа из таблицы 1 и теперь добавляю их из таблицы 11
Тоже 3.8.2 | Дописал таблицы и покрасил. С 13.10.2020 будет версия 3.8.3.
3.8.3. | Доделал таблицу 1а
3.8.4. | Закончил всю индикацию
3.8.5. | Ввожу форматирование числовых значений
Не работало исключение сработки ИКЗ, теперь работает
Снял защиту с редактируемых ячеек
3.8.6. | Теперь выключаю доп. данные по условному форматированию.
Скрываю этот лист
Защищаю книгу
Сохраняю как 4.0
Важная добавочка | В старом экселе не скрываются данные, поэтому делаю белый цвет текста и рамок
4.1. | Добавил два правила условного форматирования, хотя, думаю, хватило бы и одного: одно белит текст, другое - белит текст и границы ячеек.
4.0.2 | Ошибка критическая, неверно считается ток ЦЗР в режиме питания по шлейфу, по мере уборки индикации падал ток, теперь поправил, все работает как надо.
Изменение в таблице, теперь, как и раньше, для устройства без изолятора пишется "НЕТ" в количестве изоляторов
Изменено детектирование количество преобразователей при нулевом количестве извещателей, теперь количество преобразователей больше количества извещателей
Исправил ошибку, что при выборе в таблице 2 40 Ом, строка не перекрашивалась в желтый
4.0.3. | Для корректного определения длины шлейфа при работе с M201E в режиме АВТО подобрал значение падения напряжения в шлейфе. Теперь, при выставлении АВТО в таблицу 14 пишется не 12800, а 15200, если, конечно, нет M201E
Но это не точно, увы.
4.0.4 | Теперь точно, Максимальный ток шлейфа считается исходя из падения напряжения и заданной величины максимального сопротивления шлейфа. Другой расчет - те же значения (почти).
Исправил условное форматирование для выделения извещателей, если их больше 159
Поменял условное форматирование для преобразователей больше чем извещателей, теперь выделяется количество извещателей на преобразователь с припиской "<1"
Исправил описание в таблице 17
Поменял условное форматирование для ВУОС и 6500RTS-KEY
Убрал правило, которое белит только текст
Последний гвоздь: утащил все допданные и таблицу 0 на лист "Данные", теперь можно и в релиз.
4.1. | Немного изменил описание версии, убрал слова "для пользователей", чтобы не запутаться. Именно эта версия теперь 4.1
4.1.1 | Попытка ввести СФ-МКП-220
1. добавил таблицу 11б, этот ток добавляется к току дежурного режима при отсутствии сетевого напряжения. Учитывается всегда, дабы не вводить в заблуждения проектировщиков. т.о, ток МКП в любом режиме составляет 2,4*КПТ24 мА
2. добавил запись о необходимости Б-01 с АКБ 17 Ач, ряд АКБ сохранил: 7-12-17+Б-01-более 17=ошибка
Эта версия пойдет для пользователей как версия 4.2
4.2. | Помимо этого обнаружил ошибку в сиренах, перепутаны с и без изолятора КЗ
4.3. | Продолжаются сложности с сиренами: ВПР искала приблизительно, теперь точно, в конце надо было указать "ЛОЖЬ"
Кроме того подкорректировал списки для выбора использования 201Е и срабатывания ИКЗ
4.4. | Добавил дубли сирен по желанию Пожтехники, теперь громкости разделены на среднюю и высокую.
4.4.1. | Ещё одна правильная идея: сделать дубль CZR, разделить питание по шлейфу и внешнее, упростить расчет. Это также войдет в 4.4
Сделано!
4.4.2. | Не написал, но, видимо, добавил сечение кабеля 0,205; сменил формат ячеек с сечением на числовой, без десятичных знаков
4.4.3. | Новый шаг в развитии, попробую добавить столбец возможного добавления
Задача нелегка: 1 - изменил метод подсчета датчиков на старом протоколе, теперь если адванседов больше 60, они начинают занимать "в том числе старый протокол"
2 - аналогично для модулей
Исправил из 4.4.1 - не считались адреса CZR с питанием по шлейфу
3 - сделал расчет остатка по адресам
4 - сделал расчет остатка по току
4.1 - при этом для IST+KFDO остаток считается как для IST, а ток берется с суммой с KFDO
4.2 - при этом у CZR с питанием по шлейфу считается ток не только дежурного режима, но и активности шлейфа через лист данных и коэффициент преобразования
4.3 - при этом ра100зет и ртс-кей расчет крутится вокруг числа 5 по страшной длинной формуле, потому, что всё непросто
4.4 - при этом я молодец, считаю количество 200икс-е, которые сняты с производства. Подчищу в релизе.
4.5 - но остальным устройствам с ИКЗ прописал в ток сработку изоляторов
4.4.4. | Добавил ограничение по изоляторам КЗ
Добавил строчку запаса по току, добавил именованые ячейки
Nax - максимальное количество адвансед устройств
Nox - максимальное количество устройств, работающих по старому протоколу
Nas - количество сенсоров, работающих по адвансед протоколу
Nos - количество сенсоров, работающих по старому протоколу
Nam - количество модулей, работающих по адвансед протоколу
Nom - количество модулей, работающих по старому протоколу
dI - разница между максимальным током и током активности (запас по току)
Собрал все ограничения в общий столбец по минимальному значению, для избежания отрицательных значений взял из него максимальное по сравнению с нулем
4.4.5. | Теперь необходимо прибрать таблицу и удалить M200XE
Удалил M200XE
Прибавляю к "возможно установить" количество установленных
Перенес ограничения на лист данных, подменил ссылку для вычета, удалил столбец вычета из расчета
Не стал проверять всё условное форматирование, ограничился распространением желтизны на столбец "возможно установить"
Осталось потестировать и можно выпустить как 4.5 но нодо ещё см. ниже:
Условное форматирование надо проверять + в 4.4.6 - изменить логику алертов для изоляторов КЗ, под новый СП их надо больше
4.4.6. | Проверил условное форматирование, теперь всё в норме
Добавил проверку на ИКЗ для MCP5A, WCP5A, УДП5А, в прошлый раз пропустил
Изменил максимальное количество изоляторов на устройство до 5
Добавил референсное количество изоляторов на устройство, теперь это 15
Переписал формулы для ограничения по изоляторам КЗ, было 15, стало "Nix" - максимальное количество изоляторов на устройство
Пока для 22051EI написал правильную формулу расчета возможной добавки, надо растянуть на все со встроенным изолятором
Ещё раз написал новую формулу, теперь заработало, копировал всем
Добавил проверку на количество устройств на ИКЗ, теперь их 2: для 5 и 15 устройств на икз
Изменил форматирование для корректного отображения порогов по изоляторам
Изменил ряд аккумуляторов - тепреь 7-12-17-2 х 12
Удалил Б01
Теперь это будет версия 4.5.
4.5. | Применены изменения 4.4.2. - 4.4.6.
4.5.1. | В остатках оптимизировал токовые формулы через запас тока dI
В расчете остатков заменил Окрвниз(х;1) на целое(х)
Потерял ограничение для EISE, восстановил из 4.4.5
Потерял списки для громкости и тона сирен, восстановил
Теперь громкость и тон сирен перекрашиваются, если количество типа больше 0 и тон не 1
4.5.2. | Проверка условного форматирования построчно и приведение его к единообразию с калькулятором шкафа
Сделал общее правило для изоляторов
Переписал правила условного форматирования для искробезопасных
Переписал расчет тока для интеллектуальных преобразователей, теперь там учитывается установка как минимум одного извещателя на каждый преобразователь. Если будут добавлены сначала извещатели, также вводится поправка
4.5a | По просьбе Карима убрал сечения кабеля менне 0,75, но добавил 2,0 и 2,5 от себя
Релиз версии 4.5. с исправлениями 4.5.1 и 4.5.2
4.5.3. | Доработочки:
Количество устройств на изолятор считалось точно и при выводе округлялось до знака после запятой.
В результате имеем запись 5,0 <5, где 5,0 == 4,95…….
Поэтому теперь в формуле округляю вниз до 0,1
Ещё одно полезное добавление: если количество устройств на изолятор меньше 5, я показываю, сколько необходимо добавить
4.5.4. | Теперь меняем калькулятор под новый СП
шаг 1 - отключим проверку изоляторов КЗ
шаг 1а - также отключаем проверку ИКЗ для возможности добавить извещатели
шаг 2 - убираем M5A, W5A и УДП5А без изоляторов КЗ
Теперь осталось поправить оформление
Оформление поправил
5.0. | Релиз версии 4.5.4, пока не правил возможно добавить в плане переключения индикации
5.0a. | Исправил ошибочный список выбора тона/громкости сирен